## GO radovi
A – GRAĐEVINSKI RADOVI
| I PRIPREMNI RADOVI | jed. mjere | količina | jed. cijena | UKUPNO
1. | Demontaža i uklanjanje postojeće žičane ograde sa bodljikavom žicom visine cca 1,2m. Uklanjanje uključuje i vađenje stupića, te odvoz ograde na deponiju udaljenu do 10 km. Obračun po m1 uklonjene ograde.
|  | m1 | 234.5 |  | 0
2. | Uklanjanje postojećeg šumarka na parceli. Uklanjanje uključuje rezanje krošnje, debla, vađenje korjenja i odvoz na deponiju. Visina drveta je max 9,0 m.
Površina šumarka koji se uklanja iznosi 2500 m2.
Procjena je jedno drvo na 4 m2 tlocrtne površine šume (ukupno 625 komada).
na 625 komada stabla x 0,3 = 187,5 m3 deblo
na 625 komada stabla x 0,3 /3= 62,5 m3 krošnje
Ukupno za odvoz na deponiju 250 m3.
| rušenje šume po m2 | m2 | 2500 |  | 0
| odvoz materijala debla i krošnji na deponiju do 10 km | m3 | 250 |  | 0
| iskop korjenja i odvoz | kom | 625 |  | 0
|  | UKUPNO: |  |  | 0
| II ZEMLJANI RADOVI | jed. mjere | količina | jed. cijena | UKUPNO
1. | Strojno skidanje humusa u sloju debljine 25 cm. Zemlja se skida po cijeloj dužini i širini objekta sa dodatkom od 0,50 m sa svake strane s time da se deponira na parceli i koristi u svrhe uređenja okoliša. Stavka obuhvaća utovar, odvoz i istovar viška zemlje na udaljenosti do 10,0 km sa istovarom i grubim planiranjem. Obračun zemlje u zbitom stanju.
| Strojno skidanje humusa i deponiranje na parceli | m3 | 306.75 |  | 0
| Utovar, odvoz i istovar viška zemlje | m3 | 306.75 |  | 0
2. | Strojni iskop te ručno planiranje zemlje za trakaste temelje i temeljne stope u zemlji III kategorije širine prema statičkom proračunu i deponiranje iste na gradilištu u svrhu iskorištenja prilikom uređenja okoliša. Stavka obuhvaća utovar, odvoz i istovar viška zemlje na udaljenosti do 10,0 km sa istovarom i grubim planiranjem. Obračun zemlje u zbitom stanju.
| Strojni iskop i deponiranje na parceli 95 % | m3 | 608.55 |  | 0
| Ručni iskop i deponiranje na parceli 5% | m3 | 32.02 |  | 0
| Utovar, odvoz i istovar viška zemlje (umanjeno za nasipavanje oko temelja) | m3 | 577.92 |  | 0
3. | Nasipavanje i nabijanje zemlje oko temelja materijalom iz iskopa, a nakon izvedbe građevinskih radova. Nabijati u sloju od 20 cm.
|  | m3 | 62.65 |  | 0
4. | Dobava, nasipavanje i nabijanje tamponskog sloja kamena tucanika granulacije 0/60 ispod poslovno proizvodnog dijela, te ispod uredskog dijela, do zbijenosti prema statičkom računu Ms=40 MN/m2. Obračun u zbitom stanju. Ukupni prostori između nadtemeljnih zidova zapuniti nasipom šljunka. Uračunati tampon ispod temelja. Tampon ispod temelja je 15 cm.
|  | m3 | 460 |  | 0
|  | UKUPNO: |  |  | 0
| II BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI | jed. mjere | količina | jed. cijena | UKUPNO
1. | Betoniranje podložnog betona C25/30 debljine 10 cm iznad tamponskog sloja šljunka debljine 40 cm. Armatura podložnog betona je obračunata u posebnoj stavci. Obračun izvršiti prema količini ugrađenog betona.
|  | m3 | 87.4 |  | 0
2. | Betoniranje temelja, nadtemelja, temeljnih stopa, nadtemeljnih stupova betonom C25/30, dijelom u zemlji , dijelom u oplati. Armatura je obračunata u posebnoj stavci. Obračun izvršiti prema stvarnoj količini ugrađenog betona i ugrađene oplate.
| beton | m3 | 123.05 |  | 0
| oplata | m2 | 564.05 |  | 0
3. | Betoniranje armiranobetonske podne ploče u prizemlju uredskog dijela debljine 15 cm betonom C25/30 u potrebnoj oplati. Obračun izvršiti prema stvarnoj količini ugrađenog betona i ugrađene oplate.
| beton | m3 | 31.65 |  | 0
| oplata | m2 | 10.12 |  | 0
4. | Betoniranje armiranobetonske podne ploče u poslovnih prostora debljine 18 cm betonom C25/30 u potrebnoj oplati. Obračun izvršiti prema stvarnoj količini ugrađenog betona i ugrađene oplate. Stavka uključuje rezanje i zapunjavanje dilatacijskih fuga u podu trajnoelastičnim kitom do propisane dubine i prema uputi proizvođača kita. Raster fuga max cca 5x5m. Armatura je obračunata u posebnoj stavci.
| beton | m3 | 160.77 |  | 0
| oplata | m2 | 23.22 |  | 0
5. | Zaglađivanje podne ploče u proizvodnom dijelu i spremniku helikopterima, tj. izrada industrijskog poda dodatkom korunda u betonu zbog povećanja trajnosti betona na habanje i abraziju.Obračun izvršiti prema stvarnoj površini.
|  | m2 | 893.2 |  | 0
6. | Betoniranje armirano betonskih vertikalnih serklaža betonom C25/30 u potrebnoj oplati.Obračun izvršiti prema stvarnoj količini ugrađenog betona i ugrađene oplate.
| beton | m3 | 6.22 |  | 0
| oplata | m2 | 99.75 |  | 0
7. | Betoniranje armirano betonskih horizontalnih serklaža i nadvoja betonom C25/30 u potrebnoj oplati.Obračun izvršiti prema stvarnoj količini ugrađenog betona i ugrađene oplate.
| beton | m3 | 11.03 |  | 0
| oplata | m2 | 110.95 |  | 0
8. | Betoniranje armirano betonske ploče debljine 15 cm iznad prizemlja betonom C25/30 u potrebnoj oplati.Obračun izvršiti prema stvarnoj količini ugrađenog betona i ugrađene oplate.
| beton | m3 | 31.65 |  | 0
| oplata | m2 | 214.41 |  | 0
9. | Betoniranje armirano betonskog ulaznog stubišta u uredski prostor betonom C25/30 u potrebnoj oplati.Stubište se sastoji od rampe kosine 8,3 %, stubišta i podesta. Obračun izvršiti prema stvarnoj količini ugrađenog betona i ugrađene oplate. U stavci je beton i oplata za temelje stubišta kao i za ploču stubišta.
| beton | m3 | 2.75 |  | 0
| oplata | m2 | 12.88 |  | 0
10. | Dobava, siječenje, savijanje, postava i vezivanje betonskog željeza raznih profila za sve armirano betonske radove. Obračun izvršiti prema stvarnoj količini ugrađene armature.
| šipke S500B | kg | 13846 |  | 0
| mreže S500B | kg | 20372.8 |  | 0
|  | UKUPNO: |  |  | 0
| III ZIDARSKI RADOVI | jed. mjere | količina | jed. cijena | UKUPNO
1. | Izrada horizontalne i vertikalne hidroizolacije podova prizemlja sa dva sloja bitumenskih varenih traka uz prethodni hladni bitumenski prednamaz. Bitumenske trake su sa uloškom od staklenog voala. Rubove traka treba međusobno preklopiti najmanje 10,0 cm, traka treba prelaziti najmanje 30,0 cm ispred susjedne trake, a rubovi biti odmaknuti najmanje 25,0 cm od najbližeg radnog prekida na betonu. Trake treba međusobno povezati varenjem. Svi prelazi izvode se zadebljano za cca 1-5 cm ili pod kutom 45°. Obračun po m2 postavljene površine.
|  | m2 | 1197 |  | 0
2. | Dobava i ugradnja horizontalne i vertikalne hidroizolacije sanitarnih čvorova. Hidroizolacija se izvodi polimercementnim hidroizolacijskim premazom. Nanosi se u dva sloja ukupne debljine 2,0 mm. Ukupna potrošnja je 2,0 + 2,0 kg/m2. Na spojevima pod-zid i zid-zid izvodi se ojačanje spojeva dilatacijskom trakom. Uz zidove premaz se uzdiže do visine 20,0 cm (iznad dilatacijske trake). Na hidroizolaciju se direktno lijepi keramika u fleksibilnom ljepilu.
|  | m2 | 25.88 |  | 0
3. | Zidanje zida šupljom blok opekom u produžnom mortu MM-5.
| 20 cm | m3 | 29.38 |  | 0
| 25 cm | m3 | 63.11 |  | 0
4. | Zidanje zida debljine 12 cm blok opekom MO-15, u produžnom mortu MM-5. Obračun po m2 zida. Otvori nisu odbiti.
|  | m2 | 81.76 |  | 0
5. | Dobava i ugradnja dilatacijskog ekstrudiranog polistirena XPS-a debljine 5 cm (λmin=0,035W/mK, ρmin=30kg/m3, Sdmin=12,0m, tlačna čvrstoća pri 10% stišljivosti: ≥300 kPa) na dilataciji objekata.
|  | m2 | 25.3 |  | 0
6. | Dobava i ugradnja termoizolacije poda prizemlja poslovnog prostora koja se sastoji od ekstrudiranog polistiren XPS-a debljine 8 cm (λmin=0,035W/mK, ρmin=30kg/m3, Sdmin=12,0m, tlačna čvrstoća pri 10% stišljivosti: ≥500 kPa) . XPS je obostrano zaštićen PVC folijom.
|  | m2 | 893.21 |  | 0
7. | Dobava i ugradnja termoizolacije poda prizemlja uredskog dijela koja se sastoji od ekspandirani polistiren EPS 100 (λmin=0,036W/mK, ρmin=20kg/m3, tlačna čvrstoća pri 10% stišljivosti: ≥100 kPa) debljine 8 cm i ekspandiranog polistirena EPS T (λmin=0,042W/mK, ρmin=12kg/m3, dinamičke krutosti min SDmin=25 MN/m3) debljine 2 cm. U cijenu uključiti i PE foliju obostrano.
|  | m2 | 204 |  | 0
8. | Dobava i ugradnja termoizolacije iznad stropa uredskog dijela koja se sastoji od izolacije mineralnom vunom debljine 15 cm (λmin=0,036 W/mK, klase negorivosti A1, ρmin=40kg/m3, µ=1). U cijenu uključiti i PE foliju obostrano.
|  | m2 | 204 |  | 0
9. | Dobava i ugradnja XPS-a (λmin=0,035W/mK, ρmin=30kg/m3, Sdmin=12,0m, tlačna čvrstoća pri 10% stišljivosti: ≥300 kPa) debljine 10 cm, visine 55 cm kao termoizolacije na parapetni AB zidić sa vanjske strane oko poslovnih prostora.
|  | m2 | 58.5 |  | 0
9a. | Dobava i ugradnja XPS-a (λmin=0,035W/mK, ρmin=30kg/m3, Sdmin=12,0m, tlačna čvrstoća pri 10% stišljivosti: ≥300 kPa) debljine 8 cm, visine 25 cm kao termoizolacije sa vanjske strane iznad temelja oko uredskih prostora.
|  | m2 | 11 |  | 0
10. | Dobava i ugradnja dilatacijske trake debljine 1 cm širine 18 cm, koja služi za dilataciju armiranobetonske ploče od nadtemeljnih zidova. Obračun po m1 ugrađene trake.
|  | m1 | 126 |  | 0
11. | Izrada i ugradnja armirane cementne glazure podova debljine 5 cm. Glazura je armirana armaturom za glazure (1,8x50x2000x1000mm). Glazura je dilatirana od zidova stiroporom debljine 2 cm.
|  | m2 | 187.8 |  | 0
12. | Strojno žbukanje vapneno-cementnom strojnom žbukom unutarnjih zidova od opeke. U obzir uzeti obradu podloge prema uputstvima proizvođača.U stavku obračunati potrebnu skelu. U cijeni i obrada špaleta.
|  | m2 | 678.62 |  | 0
13. | Strojno žbukanje stropova vapneno-cementnom strojnom žbukom. U obzir uzeti obradu podloge prema uputstvima proizvođača. U stavku obračunati i potrebnu skelu.
|  | m2 | 177.57 |  | 0
14. | Dobava i ugradnja troslojni lake izolacijske ploča s jezgrom od okomito orijentiranih vlakana kamene vune 65mm, s obje strane obložena slojem cementom povezanih vlakana drvene vune, debljine 5 mm. Ukupna debljine ploče 7,5 cm. Ploče se ugrađuju na zidove između uredskih prostora kao zvučna izolacija (λmin=0,045W/mK, ρmin=30kg/m3, tlačna čvrstoća pri 10% stišljivosti: ≥30 kPa, srednji koef. aps. zvuka 0,7).
|  | m2 | 42.5 |  | 0
15. | Čišćenje objekta za vrijeme izvođenja građevinskih, obrtničkih i instalaterskih radova sa odvozom šute i otpada. Obračunata ukupna brutto površina objekta (unutrašnja i vanjska).
|  | m2 | 1153.83 |  | 0
16. | Završno čišćenje prostorija i pranje stakla, vrata i prozora, sanitarija, pločica, podova i sl., a po završetku svih radova. Obračunata ukupna brutto površina objekta.
|  | m2 | 1153.83 |  | 0
|  | UKUPNO: |  |  | 0
| IV TESARSKI RADOVI | jed. mjere | količina | jed. cijena | UKUPNO
1. | Dobava izrada i montaža krovne nosive konstrukcije iznad uredskog prostora iz crnogorice II klase. Dimenzije krovne građe definirane su statičkim računom. Krovište SE sastoji od dva jednostrešna krovišta. Krovište se sastoji od stupova 14/14 cm iznad kojih je podrožnica 14/16 cm. Nadzidnice su 14/14 i 14/16 cm. Ukupna površina krova iznosi 208,86 m2.
| drvena građa | m3 | 2.7 |  | 0
|  | UKUPNO: |  |  | 0
| V POKRIVAČKI RADOVI | jed. mjere | količina | jed. cijena | UKUPNO
1. | Dobava i postava termoizoliranih panela na čeličnu konstrukciju iznad poslovnih prostora debljine 10 cm. Ispuna panela od NEGORIVOG MATERIJALA. U cijeni uračunati sav potrošan materijal za vijčano spajanje na čelične sekundarne nosače te skela.
| krovni paneli RAL 7016 (λmin=0,025W/mK) | m2 | 925 |  | 0
| zidni paneli RAL 9010 (λmin=0,025W/mK) | m2 | 1422 |  | 0
2. | Dobava i postava termoizoliranih panela na drvenu konstrukciju iznad uredskih prostora debljine 6 cm. Ispuna panela od NEGORIVOG MATERIJALA. U cijeni uračunati sav potrošan materijal za vijčano spajanje na drvenu nosivu konstrukciju te skelu.
| krovni paneli RAL 7016 (λmin=0,025W/mK) | m2 | 208.86 |  | 0
|  | UKUPNO: |  |  | 0
B - OBRTNIČKI RADOVI
| I – STOLARSKI RADOVI | veličina | količina | jed. cijena | UKUPNO
Ia – ALUMINIJSKA STOLARIJA
1. | Izrada, dobava i montaža vanjskih prozora i vrata izvedenih iz aluminijskih profila sa prekinutim termičkim mostom (toplinski izoliran) u tonu RAL 7016. Prozor je ostakljen dvoslojnim IZO staklom debljine 4+16+4 mm LOW-e. Okov standardan, ugradnja suha. Ukupni koeficijent prolaska topline prozora i vrata Umax = 1,0 W/m2K
| PROZOR FIKSNI | 180/325 | 1 |  | 0
| PROZOR FIKSNI | 390/325 | 2 |  | 0
| PROZOR FIKSNI | 210/280 | 1 |  | 0
| PROZOR SA ROLETOM | 250/120 | 2 |  | 0
| PROZOR SA ROLETOM | 160/120 | 3 |  | 0
| PROZOR SA ROLETOM | 90/120 | 1 |  | 0
| PROZOR | 400/140 | 8 |  | 0
| PROZOR | 260/140 | 6 |  | 0
| PROZOR | 200/140 | 1 |  | 0
| JEDNOKRILNA VRATA | 100/220 | 2 |  | 0
| DVOKRILNA VRATA | 190/220+60 | 1 |  | 0
| JEDNOKRILNA VRATA | 100/220+80 | 8 |  | 0
Ib – DRVENA STOLARIJA
1. | Izrada, dobava i montaža sobnih, unutarnjih, furniranih vrata stana s okvirom od četinara. Vratno krilo je puno (imitacije drveta-hrast). Okov standardan, ugradnja suha. U cijenu stavke uključiti običnu bravu.
| JEDNOKRILNA VRATA | 100/210 | 4 |  | 0
| JEDNOKRILNA VRATA | 80/210 | 4 |  | 0
| JEDNOKRILNA VRATA | 70/210 | 2 |  | 0
| DVOKRILNA VRATA | 150/210 | 1 |  | 0
Ic – SEKCIJSKA VRATA
1. | Dobava i ugradnja tipskih industrijskih sekcijskih podiznih vrata izrađenih od termoizoliranih panela. U cijeni ugradnje i električni mehanizam za podizanje vrata. U dva reda panela predvidjeti po tri svjetlosna otvora-ukupno 6 otvora (dimenzija jednog otvora 40x70cm). Vrata u tonu RAL 7016.
Vrijednost toplinske izolacije :Umax = 1,0 W/m2K za ugrađena vrata
Vrijednost zvučne izolacije : min 25 dB
| dimenzija otvora | 300/300 | 8 |  | 0
Id – STAKLENIK
1. | Izrada, dobava i montaža staklenika vanjskih tlocrtnih gabarita staklenika 3,00x4,00m. Krovište jednostrešno. Visina staklenika na nižem dijelu 3,0m, a maksimalne visina 3,5m. Staklenik je izveden od aluminijski toplinski prekinutih profila, između kojih je ispuna staklom 4+16+4 low-e. Ukupni koeficijent prolaska topline prozora i vrata Umax = 1,0 W/m2K. Staklenik ima jedna vrata 100x220 cm. Aluminijski profili staklenika su u tonu RAL 7016. Obračun se vrši po m2 izvedenog staklenog pročelja staklenika.
|  | m2 | 50 |  | 0
|  | UKUPNO: |  |  | 0
| II BRAVARSKI RADOVI | jed. mjere | količina | jed. cijena | UKUPNO
1. | Izrada, dobava i montaža nosive, srednje složene konstrukcije izvedene iz čeličnih profila kvalitete dio S355 dio S235, koja se sastoji od vertikalne konstrukcije, krovne konstrukcije te od sekundarnih krovnih nosača.U cijenu je obračunata antikorozivna zaštita toplim cinčanjem. U cijenu stavke uračunati skelu, te rad auto dizalice.
| S235 | kg | 21151 |  | 0
| S355 | kg | 23910 |  | 0
0
| III LIMARSKI RADOVI | jed. mjere | količina | jed. cijena | UKUPNO
Svi limarski radovi se izvode u tonu RAL 7016.
1. | Izrada, dobava i postava lima na sljemenu pocinčanim limom debljine 0,55 mm RŠ 33 cm u tonu RAL7016.
|  | m1 | 42 |  | 0
2. | Izrada, dobava i postava lima ispod sljemena pocinčanim limom debljine 0,55 mm RŠ 15,0 cm u tonu RAL7016.
|  | m1 | 42 |  | 0
3. | Izrada, dobava i ugradnja visećeg pravokutnog žljeba iz pocinčanog lima 0,55mm RŠ 40 cm u tonu RAL7016.
|  | m1 | 109.5 |  | 0
4. | Izrada, dobava i postava snjegobrana RŠ 33,3 cm od pocinčanog lima debljine 0,55 mm u tonu RAL7016.
|  | m1 | 109.5 |  | 0
5. | Dobava i postava lima na spoju jednostrešnog krova i parapetnog zida iz pocinčanog lima debljine 0,55mm RŠ 33,33 cm u tonu RAL7016.
|  | m1 | 58.75 |  | 0
6. | Dobava i postava završnog lima na strehi-vjetarlajsni RŠ 40,0 izvedenog iz pocinčanog lima debljine 0,55mm RŠ 40 cm u tonu RAL7016.
|  | m1 | 44 |  | 0
7. | Dobava i postava završnog lima nad krovnim parapetnim zidićem izvedenog iz pocinčanog lima debljine 0,55mm RŠ 70 cm u tonu RAL7016.
|  | m1 | 50.75 |  | 0
8. | Dobava i postava završnog krovnog okapnog lima-maske (prije žljeba) izvedenog iz pocinčanog lima debljine 0,55mm.
| RŠ40 u tonu RAL7016. | m1 | 108.15 |  | 0
| RŠ20 u tonu RAL7016. | m1 | 108.15 |  | 0
9. | Dobava i postava završnog lima koji se ugrađuje na rub zidnih panela izvedenog iz pocinčanog lima RŠ 25 cm debljine 0,55mm u tonu RAL7016.
|  | m1 | 258.4 |  | 0
10. | Dobava i postava završnog lima koji se ugrađuje na unutarnje spojeve krovnih i zidnih panela, izvedenog iz pocinčanog lima RŠ 25 cm debljine 0,55mm u tonu RAL7016.
|  | m1 | 256 |  | 0
11. | Dobava i postava završnog okapnog pocinčanog lima koji se ugrađuje na sokl proizvodnog prostora RŠ 20 cm debljine 0,55mm u tonu RAL7016.
|  | m1 | 74 |  | 0
12. | Izrada, dobava i montaža kružnih odvodnih cijevi Ø120 koje služe sa odvodnju oborinske vode sa krovnih ploha, izrađene iz pocinčanog lima debljine 0,55 mm u tonu RAL7016.
|  | m1 | 66 |  | 0
13. | Izrada, dobava i montaža vodokotlića za odvodne cijev Ø120 izrađenih iz pocinčanog lima debljine 0,55 mm u tonu RAL7016.
|  | kom | 12 |  | 0
|  | UKUPNO: |  |  | 0
| IV SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI | jed. mjere | količina | jed. cijena | UKUPNO
1. | Gletanje i bojanje žbukanih zidova i stropova polidisperzivnim bojama u dva navrata u tonu RAL 9010.
| Zidovi | m2 | 678.62 |  | 0
| Stropovi (visine do 3,5m) | m2 | 177.57 |  | 0
|  | UKUPNO: |  |  | 0
| V– KERAMIČARSKI RADOVI | jed. mjere | količina | jed. cijena | UKUPNO
1. | Dobava i opločenje zidova keramičkim pločicama 1 klase, fuga na fugu položenim na zid u ljepilo sa fugiranjem. Opločenje se izvodi u sanitarnim čvorovima do visine 2,00 m, te visine 1,0 u čajnoj kuhinji sa parapetom od 1,0 m. Dimenzija zidnih pločica je 40x20cm.
|  | m2 | 75.56 |  | 0
2. | Dobava i opločenje unutrašnih podova protukliznim keramičkim pločicama1 klase, fuga na fugu položenim na ljepilo sa fugiranjem. Dimenzija podnih pločica je 40x40cm.
|  | m2 | 177.57 |  | 0
3. | Dobava i opločenje sokla keramičkim pločicama visine 10 cm, fuga na fugu položenim na ljepilo sa fugiranjem.
|  | m1 | 153 |  | 0
4. | Dobava i opločenje vanjskih podova protukliznim keramičkim pločicama 1 klase otpornim na mraz, fuga na fugu položenim na pod u ljepilo sa fugiranjem. Dimenzija podnih pločica je 40x40cm.
|  | m2 | 7.48 |  | 0
|  | UKUPNO: |  |  | 0
| VI - KAMENARSKI RADOVI | jed. mjere | količina | jed. cijena | UKUPNO
1. | Dobava i postava unutrašnjih prozorskih klupčica iz granita, širine do 22 cm. Uzorak granita prema tonu RAL7016.
|  | m1 | 22.8 |  | 0
2. | Dobava i postava vanjskih prozorskih klupčica iz granita, širine do 22 cm. Uzorak granita prema tonu RAL7016.
|  | m1 | 22.8 |  | 0
|  | UKUPNO: |  |  | 0
| VII– FASADERSKI RADOVI | jed. mjere | količina | jed. cijena | UKUPNO
1. | Dobava i postava vanjske toplinske fasade, koja se sastoji od polimernog cem. ljepila (1900 kg/m3) debljine 0,40 cm, samogasivog, ekspandiranog polistirena ( ρmin=20 kg/m3, λmin=0,039 W/m2K) debljine 10,0 cm. , cem. žbuke sa dodacima polimera (1900 kg/m3) debljine 0,40 cm (armirana mrežica od staklenih vlakanaca). Završna obrada je akrilna žbuka zrnaste strukture 2,0 mm debljine 0,5 cm. Ton RAL 9010. Skelu obračunati u cijeni.
|  | m2 | 318.06 |  | 0
2. | Dobava i postava vanjske toplinske fasade, koja se sastoji od polimernog cem. ljepila (1900 kg/m3) debljine 0,40 cm, samogasivog, ekspandiranog polistirena ( ρmin=20 kg/m3, λmin=0,039 W/m2K) debljine 4,0 cm. ,cem. žbuke sa dodacima polimera (1900 kg/m3) debljine 0,40 cm (armirana mrežica od staklenih vlakanaca). Završna obrada je akrilna žbuka zrnaste strukture 2,0 mm debljine 0,5 cm. Ton RAL 9010. Skelu obračunati u cijeni.
|  | m2 | 86.45 |  | 0
3. | Dobava i postava vanjske toplinske fasade na soklu objekta (visine 20 cm) koja se sastoji od polimernog cem. ljepila (1900 kg/m3) debljine 0,40 cm, XPS-a debljine 8 cm (λmin=0,035W/mK, ρmin=30kg/m3),cem. žbuke sa dodacima polimera (1900 kg/m3) debljine 0,40 cm (armirana mrežica od staklenih vlakanaca). Završna obrada od umjetnih smola u tonu RAL 7016.
|  | m2 | 9.5 |  | 0
|  | UKUPNO: |  |  | 0
| VIII– OPREMA | jed. mjere | količina | jed. cijena | UKUPNO
1. | Dobava vatrogasnih aparata S-9.
|  | kom | 11 |  | 0
2. | Dobava i ugradnja tipskih metalnih ormarića u sanitarijama 35x35 cm visine 2,0 m.
|  | kom | 10 |  | 0
3. | Dobava i ugradnja PVC harmonika vrata dimenzija 5,45m x 3,5 m kao pregradna stijena između uredskog prostora i prostora za blagovanje. Uzorak harmonika vrata- drvo hrast.
|  | kom | 1 |  | 0
4. | Dobava i ugradnja aluminijske pregrade u ženskim sanitarijama. Pregrada je ukupne duljine 3,0 m. Visina pregrade je 2,0 m. Pregrada ima dvoja vrata.
|  | kom | 1 |  | 0
5. | Dobava i ugradnja aluminijske pregrade u muškim sanitarijama. Pregrada je ukupne duljine 2,0 m. Visina pregrade je 2,0 m. Pregrada ima jedna vrata.
|  | kom | 1 |  | 0
6. | Dobava i ugradnja aluminijske pregrade u sanitarijama. Pregrada je ukupne dimenzije cca 1,5m x 0,5 m.
|  | kom | 2 |  | 0
|  | UKUPNO: |  |  | 0
| IX– OKOLIŠ I PROMETNE POVRŠINE | jed. mjere | količina | jed. cijena | UKUPNO
1. | Strojno skidanje humusa u sloju debljine 25 cm i deponiranje na parceli. Utovar, prijevoz i istovar obračunat u posebnoj stavci. Zemlja se skida po cijeloj dužini i širini prometnih površina sa dodatkom od 0,2 m na slobodnim stranama. Obračun zemlje u zbitom stanju.
|  | m3 | 1040.75 |  | 0
2. | Strojno iskop zemlje III kategorije za postavu tampona parkirališta i prometnih površina i postavu rubnjaka, uz deponiranje na gradilištu. Prosječna dubina iskopa je u sloju d=40 cm, sve prema projektu. Obračun za 1 m3.
|  | m3 | 1610 |  | 0
3. | Izrada i uređenje posteljice na projektiranu ravnost i nagibe. Mehanička stabilizacija posteljice na potrebnu nosivost modulom stišljivosti Ms≥35 MN/m2 te nabava, doprema i ugradnja geotekstila 200 g.
Obračun obaviti za 1 m2 površine.
|  | m2 | 2520 |  | 0
4. | Utovar, odvoz i istovar iskopanog materijala na daljinu do 10 km, uključivo utovar, istovar i povrat praznog vozila, na deponiju koju odredi investitor ili nadzorni inženjer do 5 km udaljenosti. Obračun obaviti za 1 m3 odvezenog materijala.
|  | m3 | 2650 |  | 0
5. | Nabava, doprema i ugradnja tucanika 0/60 mm za izradu donjeg nosivog sloja debljine 40 cm u sabitom stanju za prometne površine. Ugradnja se vrši uz strojno nabijanje do zbijenosti Ms≥60 MN/m2.Obračun obaviti za 1 m3.
|  | m3 | 1108.8 |  | 0
6. | Dobava i ugradnja cestovnih rubnjaka dim. 15/25/100. Rubnjaci se ugrađuju u beton C15/20. Obračun obaviti za 1 m' položenih rubnjaka.
| 15/25/100 | m1 | 451 |  | 0
7. | Dobava i doprema materijala i izvedba temelja rubnjaka betonom C15/20, sa utroškom betona od 0,07 m3 za 1 m rubnjaka. Obračun obaviti po m3.
| 0,07 x451 = 5,79 | m3 | 31.57 |  | 0
8. | Dobava materijala, te izrada bitumeniziranog nosivog sloja kolnika BNS 32, debljine d=7,0 cm. Izrađen je na bazi drobljenog kamenog materijala, separiranog u najmanje 3 frakcije, sa najvećim zrnom do 45 mm, uz dodatak kamenog brašna i bitumena kao veziva.Obračun obaviti za 1 m2 nosivog sloja.
|  | m2 | 2520 |  | 0
9. | Dobava materijala i izrada asfaltbetona kao gornjeg habajućeg sloja kolnika, AB 8, d=3 cm. Izrađen je od mješavine kamenog brašna, kamenog materijala i bitumena kao veziva. Obračun obaviti za 1 m² habajućeg sloja.
|  | m2 | 2520 |  | 0
10. | Dobava i ugradnja prometnog znaka STOP. U cijeni i stup.
|  | kom | 2 |  | 0
11. | Izrada ograde oko parcele. Ograda se sastoji od AB temelja,te čeličnih stupova i žičanih panela. Širina temelja je 25 cm, visina temelja iznosi 100 m. Dužina temelja iznosi 356 metara. Visina ograde iznosi 2,00 m.
| beton | m3 | 89 |  | 0
| oplata | m2 | 213.6 |  | 0
| armatura | kg | 4500 |  | 0
| ograda sa stupovima | m2 | 712 |  | 0
12. | Izrada čeličnih kliznih vrata na mjestu kolnog ulaza. U cijeni čelična konstrukcija kliznih vrata, vodilice, stupovi, elektromotor za otvaranje vrata, potreban beton C25/30 za stupove i podnu vodilicu, te svi ostali radovi za funkcioniranje vrata. Čelična konstrukcija je cinčana.
| klizna vrata 7,18 m x 2,00 m | kom | 1 |  | 0
| klizna vrata 7,81 m x 2,00 m | kom | 1 |  | 0
13. | Izrada zacjevljenja na mjestima kolnih ulaza. Zacjevljenje se izvodi betonskom cijevi promjera 500 mm. U cijeni polaganje šljunka, cijevi, betoniranje oko cijevi, oplata, te svi priremni radovi da se može izvršiti asfaltiranje kolnog ulaza. Obračun po m1 ugrađene cijevi
|  | m1 | 15 |  | 0
14. | Dobava, doprema i montaža ljevanoželjezne kanalne rešetke nosivosti minimalno 10 t na mjestima kolnih ulaza. Obračun po m1 ugrađene rešetke. Ugradnja na armirano betonsku podlogu (u cijeni). U cijeni i spoj na putni jarak udaljen cca 2,00 m.
|  | m1 | 15 |  | 0
15. | Dobava i ugradnja sivih opločnika od betonskih kockica otpornih na mraz i sol dimenzija 100X100X60 mm. Opločnici se polažu u tucanik granulacije 0-4 mm debljine 5 cm.
Obračun po površini ugrađenih kocki.
|  | m2 | 105.54 |  | 0
16. | Izrada oznaka na kolniku za reguliranje prometa (horizontalna regulacija).
| STOP (oznake H11) | kom | 2 |  | 0
| OBAVEZAN SMJER SKRETANJA (oznake H22) | kom | 2 |  | 0
| PUNA LINIJA-RAZDJELNA LINIJA | m1 | 200 |  | 0
|  | UKUPNO: |  |  | 0
|  |  |  | UKUPNO GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI: | 0
|  |  |  | PDV: | 0
|  |  |  | SVUKUPNO: | 0

## vodovod i kanalizacija
1. VODOVOD
1. VANJSKA VODOVODNA INSTALACIJA
| 1.1. PRIPREMNI RADOVI | jed. mjere | količina | jed. cijena | UKUPNO
1. | Iskolčenje trase vodovoda. Stavka se odnosi na radove tokom izvođenja u smislu obnove trase prema planovima iskolčenja. U stavku uračunati sve potrebne radnje za lociranje postojećih podzemnih instalacija (izrada probnih šliceva) sa obilježavanjem i upisivanjem oznaka i osiguranja, te postavljanje trase kanalizacije prema planovima iskolčenja iz projekta, te osiguranje i regulacija prometa za vrijeme izvođenja radova. Obračun po m1 obilježene trase kanalizacije.
| sanitarna voda | m | 35 |  | 0
| hidrantska mreža | m | 240 |  | 0
| priključak | m | 20 |  | 0
|  | ukupno pripremni radovi |  |  | 0
| 1.2. ZEMLJANI RADOVI | jed. mjere | količina | jed. cijena | UKUPNO
1. | Iskop zemlje u tlu III kategorije za polaganje instalacije vodovoda sa okomitim odsijecanjem bokova rova te iskop za vodomjerno okno (dim. 390 x 175 x 190 cm). Prosječna dubina iskopa je h=1,00 m. Prosječna širina kanala iznosi 0,6 m, a iskope izvesti kako je prikazano detaljem normalnog poprečnog presjeka rova u projektu. Iskop se uglavnom predviđa strojno pomoću prikladne mehanizacije (bagera ili rovokopača), dok se ručno predviđa samo na mjestima gdje se iskop ne može izvršiti mehanizacijom (gdje smetaju postojeći podzemni objekti kao TF i EE kablovi i slično). Točan omjer ručnog i strojnog iskopa određuje nadzorna služba upisom u građ. dnevnik evidencijom obračuna u građ. knjizi.
| Ručni iskop 10% | m3 | 17.7 |  | 0
| Strojni iskop 90% | m3 | 159.3 |  | 0
2. | Dobava i razastiranje pješčane posteljice kao podloge za polaganje cijevi, u sloju od 10 cm duž čitavog kanala.
|  | m3 | 17.7 |  | 0
3. | Bušenje hidrauličkim bušačem ispod prometnice. Stavkom obuhvaćen kompletan strojni i ručni rad te pomoćni materijal. Promjer hidrauličkog bušača dostatan za prolaz glavne priključne cijevi PEHD Ø110
|  | m | 20 |  | 0
4. | Zatrpavanje kanala zemljom preostalom od iskopa nakon polaganja cijevi i izvršenog ispitivanja na nepropusnost. Prvi sloj od 30 cm zatrpava se zemljom bez krupnog kamenog materijala, a slijedeći slojevi od po 20 cm preostalom zemljom uz nabijanje i potrebno vlaženje.
|  | m3 | 137 |  | 0
5. | Utovar, transport i istovar preostale zemlje nakon zatrpavanja, na deponiju koju odredi nadzorni inženjer, povećanje kubature uslijed rastresitosti materijala usvojeno sa 25 %.. Transport do 10 km udaljenosti.
|  | m3 | 40 |  | 0
|  | ukupno zemljani radovi |  |  | 0
| 1.3. ARMIRANO-BETONSKI RADOVI | jed. mjere | količina | jed. cijena | UKUPNO
1. | Nabava, doprema i ugradnja gotovih armirano-betonskih ploča kao temelja zasuna i hidranata, te podloge za škrinjicu. Ugradnja zaštitne PE-cijevi teleskopske garniture ukopanih zasuna, drenažne cijevi hidranta, uključivo ugradnju zasunske škrinjice. Ovom stavkom obuhvaćena je izrada podložnog sloja od šljunka D=10cm, uključivo punjenje prostora zaštitne PE-cijevi pijeskom oko garniture za manipulaciju ukopanim zasunom. Podizanjem poklopca škrinjice s natpisom "VODA" omogućena je manipulacija zasunom. Gornji rub poklopca škrinjice izvesti u nivou uređene okolne površine. Sve škrinjice koje se nalaze u asfaltnoj površini moraju biti "podešavajuće" izvedbe. Jedan komad u kompletu.
Obračun radova:
| Rad se mjeri po izvedenom kompletu. Jedan komad u kompletu. | kom | 2 |  | 0
2. | Izvedba AB vodomjernog okna tlocrtne veličine, 390 x 175cm, dubine 190cm - prema det.nacrtu. Dno i stijenke okna debljine su 20cm od vodo- nepropusnog arm.betona klase C25/30. Stavka obuhvaća: - dobavu i montažu potrebne oplate dobavu pripremu i ugradnju armature i vodonepropusnog betona klase C25/30. morta M-10 ,i podložni beton klase C16/20. uključivo ljevano želj.poklopac 60x60cm. dobavu i montažu ljevano želj.stupaljki poklopac opt.0,05mn- na zelenoj površini. Priključak na javni vodovod izvesti kao dvostruki. napomena: toćan položaj i veličinu okna određuje predstavnik vododovda. Obračun po kompletu.
|  | kom | 1 |  | 0
|  | ukupno armirano - betonski radovi |  |  | 0
| 1.4. MONTAŽNI RADOVI | jed. mjere | količina | jed. cijena | UKUPNO
1. | Nabava, transport, raznašanje duž rova, spuštanje u rov i montaža vodovodnih polietilenskih cijevi od polietilena visoke gustoće (PEHD) kvalitete PE 100 za vodovod, proizvedene sukladno normi HRN EN 12201-2 ili jednakovrijedno. Oznake na cijevi sukladno HRN EN 12201-2. Cijevi su crne boje s 4 koekstrudirane plave linije. Priložiti dokaz da proizvođač ima certificiran sustav upravljanja kvalitetom i okolišem prema ISO-9001 i ISO-14001. Priložiti potvrdu o sukladnosti normi HRN EN 12201-2 izdanu od ovlaštene institucije. Priložiti primjerke potvrda o ispitivanju koje će se izdavati za svaku šaržu isporučenih cijevi. Cijevi se isporučuju u kolutovima ili palicama dužine 12,0 m.. Obračun po m1 postavljenog cjevovoda.
| PEHD Ø40 | m | 35 |  | 0
| PEHD Ø63 | m | 100 |  | 0
| PEHD Ø110 | m | 160 |  | 0
2. | Dobava, transport i montaža (ugradnja) PEHD-elektrospojnica izrađenih od tlačno lijevanog polietilena visoke gustoće sa grijaćom žicom 24V,za radni tlak 10 bara. Tehnički uvjeti i ispitivanje prema HRN G.C1.602. Elektrospojnice potrebne za ugradnju nadzemnih hidranata obračunate u zasebnoj stavci hidranta. Obračun radova: Rad se mjeri po komadu ugrađene elektrospojnice.
| Ø110, NP10 | kom | 8 |  | 0
3. | Dobava, transport i montaža (ugradnja) PEHD-T-komada izrađenih od tlačno lijevanog polietilena visoke gustoće sa grijaćom žicom 24V, prema HRN G.C1.601 za max radni tlak 10 bara. Tehnički uvjeti i ispitivanje prema HRN G.C1.602. Obračun radova: Rad se mjeri po komadu ugrađenog T-komada.
| Ø110, NP10 | kom | 1 |  | 0
| Ø63, NP10 | kom | 2 |  | 0
4. | Dobava, transport i montaža (ugradnja) PEHD-cijevnog luka izrađenih od tlačno lijevanog polietilena visoke gustoće sa grijaćom žicom 24V, prema HRN G.C1.601 za max radni tlak 10 bara. Tehnički uvjeti i ispitivanje prema HRN G.C1.602. Obračun radova: Rad se mjeri po komadu ugrađenog cijevnog luka.
| 90°, Ø110, NP10 | kom | 3 |  | 0
| 90°, Ø63, NP10 | kom | 6 |  | 0
5. | Dobava i ugradnja bakrenog izoliranog vodiča - kabela za detekciju položaja PEHD - distributivnog vodovoda. Minimalni presjek vodiča je 2.5 mm2. Vodič se polaže uz samu cijev distributivnog vodovoda ( uzduž najviše izvodnice ). U cijenu montaže uračunati PVC-obujmicu ili ljepljivu traku za učvršćenje kabla za vodovodnu cijev na najvišoj izvodnici. Iskazana količina predstavlja duljinu cjevovoda. U jediničnu cijenu potrebno je obračunati duljine izvoda do kontrolnog mjesta.
Obračun radova:
| Rad se mjeri po dužnom metru ugrađenog kabela. | m | 295 |  | 0
6. | Dobava, transport i montaža (ugradnja) plave trake upozorenja s natpisom "pozor distributivni vodovod". Minimalna širina 60mm. Traka se polaže iznad osi distributivnog vodovoda, na pola metra ispod površine terena. Iskazana količina predstavlja duljinu cjevovoda. U jediničnu cijenu potrebno je obračunati rasipanje trake od cca 10 % za potrebna obilježavanja i upozorenja oko otvorenog rova.
Obračun radova:
| Rad se mjeri po dužnom metru ugrađene trake. | m | 295 |  | 0
7. | Dobava, transport i montaža (ugradnja) PEHD-T-reduciranog komada izrađenog od tlačno lijevanog polietilena visoke gustoće sa grijaćom žicom 24V, prema HRN G.C1.601 za max radni tlak 10 bara. Tehnički uvjeti i ispitivanje prema HRN G.C1.602. Obračun radova: Rad se mjeri po komadu ugrađenog T-komada.
| Ø110/63/110, NP10 | kom | 1 |  | 0
8. | Dobava, transport i istovar na skladištu investitora NADZEMNOG hidranta tipa "Barok", DN 80, NP 10, te armatura, fazonskih komada i drugog potrebnog montažnog materijala za ugradnju istog na dubinu Rd = 1.50 m, kojeg sačinjavaju: Predventil hidranta s prirubnicama, DN 80, kom. 1 Teleskopska garnitura za podzemnu ugranju sekcijskog zasuna. Dubina ugradnje Rd = 1,30 - 1,90 metara, za zasune DN 50 do DN 200, kom 1 Lijevano željezni zaštitni poklopac podzemne garniture - škrinjica s poklopcem i natpisom "VODA", izrađena prema EN 124. Tijela škrinjica koje se ugrađuju u asfalt moraju imati s vanjske strane navoj za podešavanje položaja po visini. U opseg isporuke spada nosiva podložna ploča, kom. 1 Elektrospojnica PE-100, SDR 17, 10 bara, ISO S-8, Ø 160, kom. 2 Elektrospojnica PE-100, SDR 17, 10 bara, ISO S-8, Ø 90, kom. 2 T - komad Ø 160x90x160, PE-100, SDR 17, 10 bara, ISO S-8, kom. 1 N-komad s prirubnicama, NP 10, DN 80, kom. 1 Prirubnički tuljak, PE-100, SDR 17 (10 bara), ISO S-8, Ø90, kom. 1 Slobodna prirubnica za PEHD-tuljak, NP 10 bara, DN 80, kom. 1 Vijci sa šesterokutnom glavom - nehrđajući kiselootporni čelik, dimenzije M 16x120, kom. 24 Matice šesterokutne - nehrđajući kiselootporni čelik, M 16, kom. 24 Podložne pločice - nehrđajući kiselootporni čelik, za M 16, kom. 24 Prirubnička gumena brtva s čeličnim uloškom, oznake G-ST, NP 16, art.nr. 8200, DN 80, kom. 1 Cijevi PE-100, SDR 17, 10 bara, ISO S-8, Ø 90, prosječne duljine 2 m Obračun radova: Rad se mjeri po kompletu ugrađenih nadzemnih hidranata.
Vijci sa šesterokutnom glavom - nehrđajući kiselootporni čelik, dimenzije M 16x120, kom. 24 Matice šesterokutne - nehrđajući kiselootporni čelik, M 16, kom. 24 Podložne pločice - nehrđajući kiselootporni čelik, za M 16, kom. 24 Prirubnička gumena brtva s čeličnim uloškom, oznake G-ST, NP 16, art.nr. 8200, DN 80, kom. 1 Cijevi PE-100, SDR 17, 10 bara, ISO S-8, Ø 90, prosječne duljine 2 m Obračun radova: Rad se mjeri po kompletu ugrađenih nadzemnih hidranata.
|  | kom | 2 |  | 0
9. | Izvedba priključka građevine na javni vodovod. Priključak izvesti preko vodo- mjernog okna, sa 2 glavna vodomjera: za sanitarnu i za požarnu vodu. Komplet svi potrebni radovi i materijal kao štu su: zasuni,nepovratni ventili, redukcije, prirubnice, spojni komadi, elektrospojnice, regulatori tlaka, povratni ventili, prelazni komadi. Vodomjeri zasebno za sanitarnu i požarnu vodu, sa hvatačom nečistoća i zaštitnikom povratnog toka-ZOPT. Radovi: rezanje cijevi, ubacivanje fazona, montaža cijevi i vodomjera, priključak na javni vodovod. Stavka uključuje i sav potreban materijal i rad (navedeno iznad) za: spojni vod fi 110 mm hidrantska mreža fi 110 mm, vodomjer NO100 sanitarna voda fi 40 mm, vodomjer NO32. Nacrt vodomjernog oka vidjeti u Mapi 2, List br. 174 NAPOMENA: Priključak ugovara investitor sa nadležnim poduzećem.
|  | kom | 1 |  | 0
10. | Dobava i montaža vanjskog nadzemnog hidrantskog ormarića, komplet sa pripa- dajućom opremom i armaturom. Komplet. Jedan komad u kompletu.
|  | kom | 2 |  | 0
11. | Čišćenje i dezinfekcija cjevovoda požarne i pitke vode( nakon uspješno izvedene tlačne probe), otopinom klornog vapna.
| sanitarna voda | m | 35 |  | 0
| hidrantska mreža | m | 260 |  | 0
12. | Ispiranje cjevovoda sanitarne pitke vode hidrantske mreže, nakon izvedene dezin- fekcije, svedok se ne ustanovi da voda zadovoljava HT zaštitu vode za piće, prema NN 182/04, 46/04. U cijenu je uključeno i atestiranje po ovlaštenoj stručnoj ustanovi.
| sanitarna voda | m | 35 |  | 0
| hidrantska mreža | m | 260 |  | 0
13. | Ispitivanje instalacije tlačnom probom pod tlakom od 10 bara, u trajanju od 1 h.
|  | m | 295 |  | 0
|  | ukupno montažni radovi |  |  | 0
| 1.5. ZAVRŠNI RADOVI | jed. mjere | količina | jed. cijena | UKUPNO
1. | Uređenje radnog pojasa nakon zatrpavanja rova, sa uklanjanjem svih ostataka građevinskog materijala. Obračun po kvadratu stvarno izvršenih radova. Obračun radova: Rad se mjeri po četvornom metru uređene površine.
|  | m2 | 740 |  | 0
2. | Geodetsko snimanje izvedenog stanja sa izradom svih potrebnih podloga. Stavkom je obuhvaćeno geodetsko snimanje položenog cjevovoda sa izradom elaborata za katastar vodova u tri primjerka i ovjerom istog u nadležnom uredu za katastar Obračun radova: Rad se mjeri po dužnom metru izvedenog cjevovoda.
|  | m | 295 |  | 0
|  | ukupno završni radovi |  |  | 0
2. UNUTARNJA VODOVODNA INSTALACIJA
| 2.1. MONTAŽNI RADOVI | jed. mjere | količina | jed. cijena | UKUPNO
1. | Nabava, doprema i ugradnja vodovodnih cijevi iz polipropilena (PP-R). Spojevi se izvode elektrofuzijskim zavarivanjem za izvedbu instalacije hladne i tople vode. Stavkom obuhvaćen kompletan rad: ugradnja cijevi u pod i zid, materijal: cijevi, koljena, prelazi a sve prema uputstvima isporučitelja cijevi. Obračun po m1 postavljenog cjevovoda.
| Ø20 | m | 60 |  | 0
| Ø25 | m | 80 |  | 0
| Ø32 | m | 65 |  | 0
| Ø40 | m | 90 |  | 0
2. | Dobava i montaža kutnog ventila
| NO20 | kom | 4 |  | 0
3. | Nabava, doprema i ugradnja pocinčane čelične cijevi za hladnu vodu. Stavka obuhvaća polaganje unutarnjeg hidrantskog voda po objektu. Cijev namijenjena za podžbuknu ugradnju mora biti izolirana pomoću dvostrukog namotaja pustenog filca. Uključen sav spojni i pričvrsni materijal i pribor. Obračun po m1 cijevi.
| NO50 | m | 27 |  | 0
4. | Dobava i montaža zidnog hidrantskog ormarića (500x500x140 mm) sa limenim vratima. Stavka uključuje tlačnu cijev promjera 52 mm, dužine 20 metara sa spojnicom, zatim kutni ventil 2(MS) sa stabilnom spojnicom (AL), okretni nastavak 2(MS) i mlaznicu promjera 52 mm sa zasunom.
|  | kom | 9 |  | 0
5. | Ispitivanje instalacije na nepropusnost hladnim vodenim tlakom 50 % većim od radnog tlaka instalacije. Radni tlak instalacije 4,5 bara
|  | m | 295 |  | 0
6. | Ispiranje i dezinfekcija cjevovoda klornom otopinom.
|  | m | 295 |  | 0
|  | ukupno montažni radovi: |  |  | 0
| 2.2. ZAVRŠNI RADOVI | jed. mjere | količina | jed. cijena | UKUPNO
1. | Uređenje radnog prostora nakon izvršenih radova unutarnje vodovodne instalacije. Obuhvaća: uklanjanje svog smeća, otpadaka, šute, materijala ili elemenata koji je nadzorni inženjer odbio i zatražio konačno čišćenje i pranje nakon završetka svih radova. Obračun radova: Rad se mjeri po četvornom metru uređene površine.
|  | m2 | 440 |  | 0
2. | Snimka izvednog stanja. Snimka položaja postavljenih cijevi u zidu i podu. Obračun radova: Rad se mjeri po dužnom metru izvedenih instalacija.
|  | m | 295 |  | 0
|  | ukupno završni radovi |  |  | 0
REKAPITULACIJA VODOVOD
| 1. VANJSKA VODOVODNA INSTALCIJA |  |  |  | 0
| 2. UNUTARNJA VODOVODNA INSTALACIJA |  |  |  | 0
| UKUPNO VODOVOD: |  |  |  | 0
2. SANITARIJE
1. | Dobava i montaža sudopera Obračun po komadu kompletno montiranog sudopera za uporabu.
|  | kom | 1 |  | 0
2. | Dobava i montaža akrilnog pisoara. Obračun po komadu kompletno montiranog pisoara za uporabu.
|  | kom | 1 |  | 0
3. | Dobava i montaža keramičke WC školjke sa vertikalnim odvodom, zajedno sa drvenom masivnom daskom, niskomontažnim vodokotlićem, tipkom za aktiviranje sa stop funkcijom, držačem za rolu toaletnog papira, toaletnom četkom sa posudom i kutnim ventilom sa rozetom. Obračun po komadu kompletno montiranog uređaja za uporabu.
|  | kompl | 4 |  | 0
4. | Dobava i montaža keramičkog umivaonika 600x400 mm, sa niklovanim sifonom, samostojećom slavinom za hladnu i toplu vodu, etažerom sa ogledalom i držačem za tekući sapun, držačem papirnatih ručnika, uključivo montažni materijal. Obračun po komadu komplet montiranog uređaja.
|  | kompl | 12 |  | 0
|  | ukupno sanitarije: |  |  | 0
REKAPITULACIJA SANITARIJE
| UKUPNO SANITARIJE: |  |  |  | 0
3. KANALIZACIJA
1. VANJSKA ODVODNJA
| 3.1. PRIPREMNI RADOVI | jed. mjere | količina | jed. cijena | UKUPNO
1. | Iskolčenje trase kanalizacije. Stavka se odnosi na radove tokom izvođenja u smislu obnove trase prema planovima iskolčenja. U stavku uračunati sve potrebne radnje za lociranje postojećih podzemnih instalacija (izrada probnih šliceva) sa obilježavanjem i upisivanjem oznaka i osiguranja, te postavljanje trase kanalizacije prema planovima iskolčenja iz projekta, te osiguranje i regulacija prometa za vrijeme izvođenja radova. Obračun po m1 obilježene trase kanalizacije.
|  | m | 700 |  | 0
|  | ukupno pripremni radovi: |  |  | 0
| 3.2. ZEMLJANI RADOVI | jed. mjere | količina | jed. cijena | UKUPNO
1. | Iskop zemlje u tlu III kategorije za polaganje instalacije kanalizacije sa okomitim odsijecanjem bokova rova. Prosječna dubina iskopa je h= 1,43 m. Prosječna širina kanala iznosi 0,8 m, a iskope izvesti kako je prikazano detaljem normalnog poprečnog presjeka rova u projektu. U stavku je uključen i iskop za reviziona okna dimenzija 1,2 x 1,2 x 2,0 m, iskop za ugradnju separatora dimenzija 660 x 210 x 180 cm, iskop za septičku jamu dimenzija 350 x 250 x 250 cm, slivnike te razupiranje rova daščanom oplatom i crpljenje podzemnih voda gdje je to potrebno. Iskop se uglavnom predviđa strojno pomoću prikladne mehanizacije (bagera ili rovokopača), dok se ručno predviđa samo na mjestima gdje se iskop ne može izvršiti mehanizacijom (gdje smetaju postojeći podzemni objekti kao TF i EE kablovi i slično). Točan omjer ručnog i strojnog iskopa određuje nadzorna služba upisom u građ. dnevnik evidencijom obračuna u građ. knjizi.
| Ručni iskop 15% | m3 | 120 |  | 0
| Strojni iskop 90% | m3 | 680 |  | 0
2. | Planiranje dna rova vršiti ručno prema projektiranoj širini i padu s točnošću ±2 cm. Iskopani materijal izbaciti van rova, na udaljenost min. 1,0 m od ruba rova. Obračun po m2 isplanirane površine rova.
|  | m2 | 640 |  | 0
3. | Dobava i razastiranje pješčane posteljice kao podloge za polaganje cijevi, u sloju od 10 cm duž čitavog kanala.
|  | m3 | 64 |  | 0
4. | Zatrpavanje kanala zemljom preostalom od iskopa nakon polaganja cijevi i izvršenog ispitivanja na nepropusnost. Prvi sloj od 30 cm zatrpava se zemljom bez krupnog kamenog materijala, a slijedeći slojevi od po 20 cm preostalom zemljom uz nabijanje i potrebno vlaženje.
|  | m3 | 600 |  | 0
5. | Utovar, transport i istovar preostale zemlje nakon zatrpavanja, na deponiju koju odredi nadzorni inženjer, povećanje kubature uslijed rastresitosti materijala usvojeno sa 25 %.
|  | m3 | 200 |  | 0
|  | ukupno zemljani radovi: |  |  | 0
| 3.3. ARMINRANO - BETONSKI RADOVI | jed. mjere | količina | jed. cijena | UKUPNO
1. | Izvedba AB revizijskog okna vanjske kanalizacije svijetlih dim. 0,8 x 0,8 m, prosječne svijetle visine 1,6 m iz vodonepropusnog betona (VDP 2) C25/30 u drvenoj oplati na betonskoj podlozi debljine 10 cm. Površine dna i kinete obraditi cementnom glazurom do crnog spoja i zaobliti ih. Stjenke su debljine 20 cm. Na okno se postavlja lijevano-željezni tipski poklopac za nosivost 40 t, 400 kN, dim. 60 x 60 cm, i ugrađuju ljestve izrađene iz armaturnih šipki  20 (rukohvati) i  16 mm prečke (na svakih 30 cm). U stavku uključena dobava, izrada, montaža i skidanje obostrane oplate za zidove građevine s potrebnim podupiranjem i pripremom površine oplate (čišćenje i premaz) za lako odvajanje od betona kod demontaže. Oplata treba biti glatka od vodootporne šperploče. Uključena dobava, krojenje, savijanje, čišćenje, ugradnja i vezanje armature paljenom žicom 2 mm za pokrovnu ploču i stjenke okna. Uračunato 100 kg/m3. Nadalje, u stavku uključena dobava sastojaka, te priprema i ugradnja vodonepropusnog betona kvalitete C 25/30 za izradu temeljne i pokrovne ploče i stjenka građevine - sve prema projektu. Agregat, voda, cement u količini 300 kg/m3. Cijenom obuhvaćena mehanička ugradnja C25/30
| Izvesti hidroizolaciju dvostrukim premazom vodonepropusnog sredstva Specifikacija po jednom oknu: Oplata 7,68 m2 Armatura 110,0 kg Beton – C25/30 2,00 m3 | kom | 19 |  | 0
2. | Dobava, doprema i izvedba slivnika sa pjeskolovom, izvedenih od: - betonska cijev fi 50 cm - podložni i obložni beton 0,2x0,872+0,872x1,5-0,672x3,14/4x1,5+C16/20=0,71m3 - lijevano željezna kanalska rešetka 40/40 cm
|  | kompl | 10 |  | 0
3. | Izvedba vodonepropusne septičke jame od armiranog betona dimenzija 350 x 250 x 250 cm. Beton vodonepropusni (VDP 2) C25/30 u drvenoj oplati na betonskoj podlozi debljine 20 cm. U stavku uračunati i lijevano željezni poklopac nosivisti 5t te ljestve izrađene iz armaturnih šipki  20 (rukohvati) i  16 mm prečke (na svakih 30 cm) za ulaz u septičku jamu. Oplata treba biti glatka od vodootporne šperploče. Uključena dobava, krojenje, savijanje, čišćenje, ugradnja i vezanje armature paljenom žicom 2 mm za pokrovnu ploču i stjenke okna. Uračunato 100 kg/m3. Nadalje, u stavku uključena dobava sastojaka, te priprema i ugradnja vodonepropusnog betona kvalitete C 25/30, za izradu temeljne i pokrovne ploče i stjenka građevine - sve prema projektu. Agregat, cement u količini 300 kg/m3. Cijenom obuhvaćena mehanička ugradnja betona C25/30
Oplata 70,80 m2
Armatura 800 kg
Beton C25/30 16 m3
| Obračun po kompletu | kompl | 1 |  | 0
4. | Izvedba okna od armiranog betona dimenzija 660 x 210 x 170 cm za postavljanje separatora. Beton vodonepropusni (VDP 2) C25/30 u drvenoj oplati na betonskoj podlozi debljine 20 cm. U stavku uračunati sav potrebni materijal, armaturu. Oplata treba biti glatka od vodootporne šperploče. Uključena dobava, krojenje, savijanje, čišćenje, ugradnja i vezanje armature paljenom žicom 2 mm za pokrovnu ploču i stjenke okna. Uračunato 100 kg/m3. Nadalje, u stavku uključena priprema i ugradnja vodonepropusnog betona kvalitete C 25/30, za izradu temeljne i pokrovne ploče i stjenka građevine - sve prema projektu. Agregat , voda, cement u količini 300 kg/m3. Cijenom obuhvaćena mehanička ugradnja betona C25/30.
Oplata 80,25 m2
Armatura 1000 kg
Beton C25/30 20 m3
| Obračun po kompletu | kompl | 1 |  | 0
|  | ukupno armirano - betonski radovi: |  |  | 0
| 3.4. MONTAŽNI RADOVI | jed. mjere | količina | jed. cijena | UKUPNO
1. | Dobava i montaža PVC kanalizacijskih cijevi SN4 za polaganje interne instalacije kanalizacije. U metražu su uključeni i svi potrebni fazonski komadi, kao račve, koljena, redukcije, gumene brtve, itd.
| Ø110 | m | 15 |  | 0
| Ø125 | m | 160 |  | 0
| Ø160 | m | 190 |  | 0
| Ø200 | m | 300 |  | 0
| Ø315 | m | 15 |  | 0
| Ø355 | m | 20 |  | 0
2. | Dobava i ugradnja separatora ulja i masti volumena V=15000 l protoka 60 l/s. Obračun po kompletnoj ugradnji. Jedan komad u kompletu
|  | kompl | 1 |  | 0
3. | Dobava i montaža pvc sifona za oborinske vertikale.
| NO110 | kom | 12 |  | 0
4. | Ispitivanje kompletne instalacije na apsolutnu vodonepropusnost i funkcionalnost. Sva ispitivanja treba izvršiti prije zatrpavanja kanala.
|  | m | 700 |  | 0
|  | ukupno montažni radovi: |  |  | 0
| 3.5. ZAVRŠNI RADOVI | jed. mjere | količina | jed. cijena | UKUPNO
1. | Uređenje radnog pojasa nakon zatrpavanja rova, sa uklanjanjem svih ostataka građevinskog materijala. Obračun po kvadratu stvarno izvršenih radova. Obračun radova: Rad se mjeri po četvornom metru uređene površine.
|  | m2 | 1400 |  | 0
2. | Geodetsko snimanje izvedenog stanja sa izradom svih potrebnih podloga. Stavkom je obuhvaćeno geodetsko snimanje položenog voda kanalizacije. Obračun radova: Rad se mjeri po dužnom metru izvedene kanalizacije.
|  | m | 700 |  | 0
|  | ukupno završni radovi: |  |  | 0
2. UNUTARNJA ODVODNJA
1. | Dobava i montaža PVC kanalizacijskih cijevi SN4 za polaganje interne instalacije kanalizacije. U metražu su uključeni i svi potrebni fazonski komadi, kao račve, koljena, redukcije, gumene brtve, itd.
| Ø50 | m | 35 |  | 0
| Ø70 | m | 15 |  | 0
| Ø110 | m | 25 |  | 0
2. | Isporuka i montaža PVC podnog sifona sa horizontalnim izlazom i poniklanom rešetkom 15 x 15 cm, dimenzije:
| Ø50 | kom | 12 |  | 0
3. | Ispitivanje instalacije na nepropusnost, tj. tlačna proba vodenim tlakom p=0,5 bara.
|  | m | 75 |  | 0
4. | Snimak položenih kanalizacijskih cijevi prije uređenja prostora. Obračun po metru.
|  | m | 75 |  | 0
|  | ukupno unutarnja odvodnja: |  |  | 0
REKAPITULACIJA KANALIZACIJA
| 1. VANJSKA ODVODNJA |  |  |  | 0
| 2. UNUTARNJA ODVODNJA |  |  |  | 0
| UKUPNO KANALIZACIJA: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
| 1. VODOVOD |  |  |  | 0
| 2. SANITARIJE |  |  |  | 0
| 3. KANALIZACIJA |  |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
|  |  |  | PDV 25% | 0
| SVEUKUPNO: |  |  |  | 0

## elektroinstalacije
3. TROŠKOVNIK ELEKTROTEHNIČKIH INSTALACIJA
NAPOMENA:
Cijena za svaku točku ovog troškovnika mora obuhvatiti dobavu, montažu, spajanje, po potrebi uzemljenje te dovođenje stavke u stanje potpune funkcionalnosti. U cijenu također potrebno je ukalkulirati sav potreban materijal, spojni, montažni, pomoćni i ostali materijal potreban za potpuno funkcioniranje pojedine stavke. Radeći ponudu treba imati na umu najnovije važeće propise za pojedine vrste instalacija. Prije davanja ponude obavezno pročitati tehnički opis i pregledati nacrte. Za sve eventualne primjedbe u pogledu izvođenja i obrade troškovnika obratiti se prije davanja ponude projektantu
3.1. | TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH RADOVA
1. | Iskolčenje trasa | m | 190 | 0
2. | Iskop rova za priključno-mjerni ormarić SKPMO 120x40x80cm u zemlji III kategorije, te zatrpavanje istog nakon polaganja kablova i trake. | kom | 1 | 0
3. | Iskop rova dimenzija 0.8x0.5m u zemlji III kategorije, te zatrpavanje istog nakon polaganja kablova i trake. | m | 160 | 0
4. | Iskop rova dimenzija 0.8x0,5m u zemlji IV kategorije, te zatrpavanje istog nakon polaganja kablova i trake. | kom | 12 | 0
5. | Ručni iskop rova za temelj reklamnog stupa, dimenzija 1.5x0.8x0.6m u zemlji treće kategorije s odvoženjem viška zemlje. | kom | 1 | 0
6. | Ručni iskop rova za temelj rasvjetnog stupa, dimenzija 0,6x0,6x0.6m u zemlji treće kategorije s odvoženjem viška zemlje. | kom | 4 | 0
7. | Dobava i postava okiten cijevi f125 mm za polaganje podzemnih kablova. | m | 20 | 0
8. | Dobava i postava okiten cijevi f50 mm za polaganje rasvjetne i telekomunikacijskih podzemnih kablova. | m | 116 | 0
9. | Izrada betonskog temelja za reklamni stup dimenzija 1.5x0,8x0,6m i ugradnja cijevi za prolaz energetskih kablova i komunikacijskih kablova. | kom | 1 | 0
10. | Izrada betonskog temelja za rasvjetni stup dimenzija 0,6x0,6x0,6m i ugradnja cijevi za prolaz energetskih kablova. | kom | 4 | 0
11. | Izrada betonskog okna 100x100x100cm i ugradnja cijevi za prolaz energetskih kablova. U cijenu uračunati i poklopac 15t. | kom | 1 | 0
12. | Dobava i postava slobodnostojećeg priključno-mjernog ormarića, SPMO. Ormarić će biti izrađen od tipskog kućišta, slijedećih elemenata:
| - parkovni ormarić s montažnim temeljem, dimenzija 800x1000x300mm | kom | 1
| - elektronsko trofazno, dvotarifno, brojilo radne i jalove energije kao brojilo MT32HT5-H15, 100A, (daje HEP) | kom | 1
| - osigurački slog NVO2-III-125A (daje HEP) | kompl | 2
| - osigurač EZ25/4A (daje HEP) | kom | 1
| - spojne stezaljke, naljepnice, natpisne pločice za kabele, spojni vodiči, stopice, vijci, kabelske uvodnice i ostali sitni spojni i montažni materijal. | kom | 1
| Radove izvesti u dogovoru s HEP-om. | kompl | 1 | 0
13. | Izrada tipskog betonskog zdenca D0/15T 460x460x 600mm s ljevano-željeznim poklopcem 15T, za telekomunikacijski priključak. | kom | 2 | 0
14. | Geodetsko snimanje trase kabla i uvođenje kabla u katastar kablova. | m | 170 | 0
| GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO: |  |  | 0
3.2. | TROŠKOVNIK ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE
1. | Dobava, postavljanje ugradnja i spajanje razvodnog ormara s oznakom GRO izrađenog od kućišta, ukupne dimenzija 1300x2000x400 mm, opremljen s prozirnim vratima s bravicama, montažnim pločama i modularnim okvirima, zaštićen temeljnom i završnom bojom. U razdjelnik se ugrađuje slijedeća oprema:
| - kućište, dimenzija (š x h x d) 650x2000x400mm prozirna vrata | kompl | 2
| - prekidač, 4P, RCD Id= 0,5A, s podesivom termičkom i elektromagnetskom zaštitnom jedinicom 250A. | kompl | 1
| - prekidač, 4P, RCD Id= 0,5A, s podesivom termičkom i elektromagnetskom, zaštitnom jedinicom 63A. | kompl | 1
| - naponski okidač 250 V AC | kom | 2
| - zaštitna strujna sklopka , 3A, In=63A, Isc=10kA, 4P | kom | 2
| - zaštitna strujna sklopka ,3A, In=40A, Isc=10kA, 4P | kom | 1
| - signalna svjetiljka zelena | kom | 1
| - signalna svjetiljka bijela, | kom | 1
| - udarno tipkalo za nužni isklop - gljiva, crveno | kom | 1
| - nosač cilindričnih osigurača 1P, Ik=15kA | kom | 2
| - cilindrični, rastalni osigurači 6 A | kompl | 2
| - osigurač - rastavljač NVO1- 125-III-63A, s pripadajućim visokoučunskim, nožastim ulošcima NVO osigurača In=63 A | kompl | 1
| - osigurač - rastavljač NVO1- 125-III-50A s pripadajućim visokoučunskim, nožastim ulošcima NVO osigurača In=50 A | kompl | 1
| - odvodnici prenapona Un=275V, 40 kA, 4P | kompl | 1
| - automatski prekidač 63A, 4P, RCD Id=0,3A, Ik=15kA | kom | 1
| - automatski prekidač 50A, 3P, Ik=15kA | kom | 9
| - automatski prekidač, 40A, 3P, Ik=15kA | kom | 1
| - automatski prekidač 32A, 3P, Ik=15kA | kom | 3
| - automatski prekidač, 32A, 2P, Ik=15kA | kom | 2
| - automatski prekidač, 25A, 3P, Ik=15kA | kom | 1
| - automatski prekidač, 32A, 1P, Ik=15kA | kom | 2
| - automatski prekidač, 20A, 1P, Ik=15kA | kom | 1
| - automatski prekidač, 16A, 3P, Ik=15kA | kom | 3
| - automatski prekidač, 16A, 1P, Ik=15kA | kom | 46
| - automatski prekidač, 10A, 2P, Ik=15kA | kom | 2
| - automatski prekidač, 10A, 1P, Ik=15kA | kom | 15
| - automatski prekidač , 6A, 1P, Ik=15kA | kom | 2
| - redna stezaljka do 2,5 mm2, prije narudžbe provjeriti | kom | 150
| - redna stezaljka do 16 mm2, prije narudžbe provjeriti | kom | 24
| - redna stezaljka do 2,5 mm2, prije narudžbe provjeriti | kom | 156
| - redna stezaljka do 35 mm2, prije narudžbe provjeriti | kom | 28
| - elektromotorna zaštitna sklopka kao 4-6,3A + sklopnik | kom | 1
| - elektromotorna zaštitna sklopka kao 0,63 -1A + sklopnik | kom | 2
| - sklopnik kao 25A-1P, 230V, za paljenje rasvjete | kompl | 12
| - impulsni, bistabilni relej za paljenje rasvjete | kompl | 2
| - grebenasta preklopka 1-0-2, 40A, | kompl | 2
| - sabirnice, spojne stezaljke, naljepnice, natpisne pločice za kabele, spojni vodiči, DIN-letvice, stopice, vijci, kabelske uvodnice, spojni i montažni materijal. | kompl | 1
|  | kompl | 1 | 0
2. | Dobava, postavljanje ugradnja i spajanje razvodnog ormara s oznakom RP1---RP8, izrađenog od kućišta dimenzija 640x590x120 mm. 3x24 uzidni opremljen s neprozirnim vratima i bravicom. U razdjelnik se ugrađuje slijedeća oprema:
| - kućište, 3x24, ugradni P/Ž 640x590x120 mm, s prozirnim vratima. | kompl | 1
| - zaštitna strujna sklopka RCD-63/0,3A, In=63A, Isc=10kA, 4P | kom | 2
| - zaštitna strujna sklopka RCD-40/0,3A,In=40A, Isc=10kA, 4P | kom | 1
| - automatski prekidač, 40A, 3P, Ik=10kA | kom | 6
| - automatski prekidač, 16A, 3P, Ik=10kA | kom | 1
| - automatski prekidač, 16A, 1P, Ik=10kA | kom | 6
| - automatski prekidač, 10A, 1P, Ik=10kA | kom | 4
| - sklopnik kao 25A-3P, 230V, | kompl | 1
| - sklopnik kao 25-1P, 230V, | kompl | 1
| - impulsni bistabilni relej za paljenje rasvjete | kompl | 2
| - sabirnice 3P+N, 125A, l=0,4m za spoj elemenata ormara | kompl | 2
| - zaštitna sabirnica PE, 125A horizontalna, l=0,4m, | kompl | 1
| - spojne stezaljke, naljepnice, natpisne pločice za kabele, spojni vodiči, DIN-letvice, stopice, vijci, kabelske uvodnice, spojni i montažni materijal. | kompl | 1
|  | kompl | 8 | 0
3. | Dobava, postava, spajanje i upuštanje u rad uređaja za automatsku kompenzaciju jalove energije ukupne snage 30 kVAr-a (2x10kVAr+5kVAr +2x2,5kVAr), s ugrađenim prigušnicama za neutraliziranje viših harmonika. | kompl | 1 | 0
4. | Dobava i polaganje spojnih vodova:
| - XP00-A 4x150mm2 | m | 68 | 0
| 4x1xFG7R 16mm² | m | 6 | 0
| - N2XY-J 5x25 mm2 | m | 55 | 0
| - NHXMH-J 5x25 mm2 | m | 442 | 0
| - N2XY-J 5x10 mm2 | m | 36 | 0
| - N2XY-J 5x6 mm2 | m | 36 | 0
| - NHXMH-J 5x6 mm2 | m | 960 | 0
| - N2XY-J 3x6 mm2 | m | 45 | 0
| - N2XY-J 5x2.5 mm2 | m | 165 | 0
| - NHXMH-J 5x2.5 mm2 | m | 640 | 0
| - NHXMH-J 3x2.5 mm2 | m | 820 | 0
| - NHXMH-J 5x1.5 mm2 | m | 160 | 0
| - NHXMH-J 4x1.5 mm2 | m | 175 | 0
| - NHXMH-J 3x1.5 mm2 | m | 870 | 0
| - NHXMH-J 5x2.5 mm2, za strojaske instalacije | m | 140 | 0
| - NHXMH-J 3x2.5 mm2 za strojaske instalacije | m | 345 | 0
| - NHXMH-J 3x1.5 mm2 za strojaske instalacije | m | 120 | 0
| - NHXH/E30-Y 4x1.5 mm2 | m | 76 | 0
| - NHXH/E30-Y 3x1.5 mm2 | m | 60 | 0
| - vodič NHXMH-J 1x 50mm2 | m | 30 | 0
| - vodič P/F-Y 16mm2 | m | 94 | 0
| - vodič P/F-Y 6mm2 | m | 160 | 0
| - Y(ST)Y 8X0,6mm, za strojaske instalacije | m | 180 | 0
5. | Dobava i postava rasvjetnih tijela:
| S1A - Dobava i montaža nadgradne vodotijesne svjetiljke u kućištu od polikarbonata uske distribucije svjetlosti. LED izvor svjetlosti temperature boje 4000K, ukupnog svjetlosnog toka 8000 lm. Efikasnost svjetiljke 121lm/W. DALI predspojna naprava za mogućnost grupacije i regulacije. Trajnost 70.000h (uz L70B50). Stupanj zaštite IP65. Svjetiljka mora zadovoljavati normu HRN EN 12464-1:2011 (ili jednakovrijednu). | kom. | 64 | 0
| S1B - Dobava i montaža nadgradne vodotijesne svjetiljke u kućištu od polikarbonata široke distribucije svjetlosti. LED izvor svjetlosti temperature boje 4000K, ukupnog svjetlosnog toka 8000lm. Efikasnost svjetiljke 121lm/W. Trajnost 70.000h (uz L70B50). Stupanj mehaničke IP65. Svjetiljka mora zadovoljavati normu HRN EN 12464-1:2011 (ili jednakovrijednu). | kom | 3 | 0
| S2 - Svjetiljka nadgradna dimenzije 60x60x5cm, LED izvor temperature boje svjetlosti 4000K, ukupne snage svjetiljke 31W i svjetlosnog toka 3400lm, optike primjerene za uredske aplikacije (UGR<19), DALI predspojna naprava za mogućnost grupacije i relgulacije. Stupanj zaštite IP20. Svjetiljka mora zadovoljavati normu HRN EN 12464-1:2011 (ili jednakovrijednu). | kom | 25 | 0
| S3A - Svjetiljka nadgradna, LED izvor temperature boje svjetlosti 4000K, opalnog difuzora, ukupne snage svjetiljke 28W i svjetlosnog toka 2000lm. Efikasnost svjetiljke 71lm/W. Stupanj zaštite IP20. Svjetiljka mora zadovoljavati normu HRN EN 12464-1:2011 (ili jednakovrijednu). | kom | 8 | 0
| S3B - Svjetiljka nadgradna, LED izvor temperature boje svjetlosti 4000K, opalnog difuzora, ukupne snage svjetiljke 24W i svjetlosnog toka 1600lm. Efikasnost svjetiljke 67lm/W. Stupanj zaštite IP65. Svjetiljka mora zadovoljavati normu HRN EN 12464-1:2011 (ili jednakovrijednu). | kom | 6 | 0
| S4 - Svjetiljka nadgradna, LED izvor temperature boje svjetlosti 3000K, opalnog difuzora, ukupne snage svjetiljke 5W. Stupanj zaštite IP44. Svjetiljka mora zadovoljavati normu HRN EN 12464-1:2011 (ili jednakovrijednu). | kom | 4 | 0
| R1 - Reflektor, LED izvor svjetlosti, metalno kućište, plastični difuzor, ukupna snaga sjetiljke 35W, temperatura boje svjetlosti 4000K, senzor pokreta, zaštita IP54. Svjetiljka mora zadovoljavati normu HRN EN 12464-1:2011 (ili jednakovrijednu). | kom | 10 | 0
| R2 - Reflektor, LED izvor svjetlosti, aluminijsko kućište, stakleni zaštitni difuzor, ukupna snaga svjetiljke 120W (LED izvor + driver), asimetrične optike i ukupnog svjetlosnog toka 12000lm. temperatura boje svjetlosti 4000K. Stupanj zaštite IP65/IK08. Svjetiljka mora zadovoljavati normu HRN EN 12464-1:2011 (ili jednakovrijednu). | kom | 8 | 0
| R3 - Nadgradna svjetiljka, plastično kučište, difuzor od UV stabilnog ojačanog polikarbonata, LED izvor svjetlosti, boja svjetlosti 4000K, mehanička zaštita IK10, zaštita od zaprljanja IP65, životni vijek 50 000 sati uz L70B50). Svjetiljka mora zadovoljavati normu HRN EN 12464-1:2011 (ili jednakovrijednu). | kom | 1 | 0
| P1 - Svjetiljka sigurnosna za rasvjetu evakuacijskog puta, LED izvor svjetlost, autonomija 3h, funkcija autotesta, pripravni spoj, 3,0W, 257lm, nadgradna sigurnosna LED 3h 3W IP40 i K07. Sukladno normi HRN EN 1838:2013 (ili jednakovrijednoj). | kom | 9 | 0
| P2 - Svjetiljka za označavanje evakuacijskoga puta, s piktogramom, fluo izvor svjetlosti, vrijeme autonomije 3h, 11W, stalni spoj, funkcija autotesta, 11W S/E 3s S.A. 4000K IP65ik08 autotest - smjer kretanja ravno. Sukladno normi HRN EN 1838:2013 (ili jednakovrijednoj).. U cijenu uračunati i piktograme. | kom | 19 | 0
| Dobava i montaža DALI kontrolera na DIN šinu sa 3xDALI sustava (3x64 DALI adrese) s spajanjem na dynalite senzore (dnevna svjetlost, prisutnost, pokret) i tipkala. 2xDALI kanala predviđena su za viske radne prostore, 1xDALI kanal za uredske prostore. Spajanje na Dynet liniju (Cat5 kabel). | kom | 1 | 0
| Dobava i montaža korisničkog sučelja sa 4 programabilne tipke s indikacijskim statusnim osvjetljenjem, montaža u zid, ugradnu kutiju f60, spajanje na kontroler (Cat5 kabel), | kom | 8 | 0
| Dobava i montaža korisničkog sučelja sa 12 programabilnih tipaka s indikacijskim statusnim osvjetljenjem, montaža u zid, ugradnu kutiju fi60, spajanje na kontroler (Cat5 kabel). | kom | 1 | 0
| Dobava i montaža senzora za mjerenje pristupnog dnevnog svjetla, detekciju prusutnosti i pokreta. Spajanje na Dynet liniju (Cat5 kabel). | kom | 8 | 0
| Dobava i instalacija instalacijske kutije za nadgradnu montažu senzora | kom | 8 | 0
| Dobava i montaža DALI korisničkog sučelja sa 6 programabilnih tipaka na dodir, s pozadinskim osvjetljenjem, indikacijsko svjetlo, montaža u zid, ugradnu kutiju f60, spajanje na Dynet liniju (Cat5 kabel). | kom | 5 | 0
| Dobava i montaža Dynalite nadgradnog senzora za mjerenje pristupnog dnevnog svjetla, detekciju prusutnosti i pokreta. Spajanje na Dynet liniju (Cat5 kabel). | kom | 5 | 0
6. | Programiranje i puštanje u pogon | kom | 1 | 0
7. | Dobava postava i spajanje:
| - prekidač, obični za svjetlo, s lokatorom | kom | 12 | 0
| - prekidač, serijski za svjetlo, s lokatorom | kom | 2 | 0
| - infracrveni senzor s timerom za paljenje rasvjete | kom | 22 | 0
8. | Dobava i postava priključnice:
| - 230V P/Ž, sa svim potrebnim priborom | kom | 23 | 0
| - 230V, P/Ž, s poklopcem i sa svim potrebnim priborom. | kom | 9 | 0
| - 230V, OG, IP55 | kom | 16 | 0
| - 380V, 16A, IP44 s utikačem | kom | 12 | 0
9. | Dobava postavljanje i spajanje plastičnih kanala za parapetski razvod kao tip 150x50mm s pregradom, poklopcem i zaršnim elementom (24 lijevi i 24 desni završni element) (ili jednakovrijedno). | m | 36 | 0
10. | Dobava postavljanje i spajanje jednostruke 1f. priključnica sa zaštitnim kontaktom za montažu u parapetni kanal komplet sa kutijom, nosačem i pokrovnom pločom bijele boje, zaštita IP 42. (mrežna). Priključnica mora biti prilagođena ugradnji u parapetski kanal. | kom | 44 | 0
11. | Dobava postavljanje i spajanje jednostruke 1f. priključnica sa zaštitnim kontaktom za montažu u parapetni kanal komplet sa kutijom, nosačem i pokrovnom pločom crvene boje, zaštita IP 42. (UPS). Priključnica mora biti prilagođena ugradnji u parapetski kanal. | kom | 12 | 0
12. | Dobava, montaža i spajanje priključnog sklopa, sa ugrađenim elementima:
| - zaštitna strujna sklopka kao RCD-40/0,3A,In=40A, Isc=10kA, 4P | kom | 1
| - automatski prekidač 32A, 3P, Ik=10kA | kom | 1
| - automatski prekidač,16A, 3P, Ik=10kA | kom | 1
| - automatski prekidač, 16A, 1P, Ik=10kA | kom | 2
| priključnica 16A,230V, 2P+PE | kom | 2
| priključnica 16A,400V, 4P+PE | kom | 1
| priključnica 32A,400V, 4P+PE | kom | 1
|  | kompl | 40 | 0
13. | Dobava i postava kabelskog kanala PK-400 dim. 400x60mm, s poklopcem i priborom za učvršćenje na zid. | m | 12 | 0
14. | Dobava i postava kabelskog kanala PK-300 dim. 300x60mm, s poklopcem i priborom za učvršćenje na zid. | m | 36 | 0
15. | Dobava i postava kabelskog kanala PK-200 dim. 200x60mm, s poklopcem i priborom za učvršćenje na zid. | m | 50 | 0
16. | Dobava i postava kabelskog kanala PK-100 dim. 100x60mm, s poklopcem i priborom za učvršćenje na zid. | m | 140 | 0
17. | Dobava i postava kabelskog kanala PK-50 dim. 50x50mm, s poklopcem i priborom za učvršćenje na zid. | m | 280 | 0
18. | Dobava i postava razvodne kutije OG | kom | 76 | 0
19. | Dobava i ugradnja bezhalogenih, savitljivih instalacijskih cijevi za ugradnju u pregradne zidove od knaufa i zidove od opeke i siporeksa, računajući potrebno dubljenje, izradu prodora te ugradnju prolaznih, spojnih i instalacijskih kutija
| cijev fi 16 mm | m | 800 | 0
| cijev fi 23 mm | m | 56 | 0
| cijev fi 29 mm | m | 48 | 0
| cijev fi 40 mm | m | 32 | 0
20. | Dobava i montaža samogasivih PNT cijevi računajući sav potreban spojni (nastavci, T-komadi, koljena) i montažni materijal
| cijev fi 13 mm | m | 65 | 0
| cijev fi 16 mm | m | 70 | 0
| cijev fi 23 mm | m | 26 | 0
21. | Dobava i postava instalacijske kutije, f60mm | kom | 152 | 0
22. | Dobava i postava instalacijske kutije, f80mm | kom | 96 | 0
23. | Dobava, postava i spajanje sabirnice za izjednačenje potencijala | kom | 3 | 0
24. | Izrada i postava protupožarne brtve E90, na prijelazu kablova kroz zid između dva različita požarna sektora. U cijenu uračunati oznaku prodora. (Detalj A) | kom | 3 | 0
25. | Elekroinstalatersko spajanje stropne klima jedinice. | kompl | 8 | 0
26. | Elekroinstalatersko spajanje zidne klima jedinice. | kompl | 14 | 0
27. | Dobava i postava tipkala za isključenje u nuždi. | kom | 1 | 0
28. | Dobava, postava i spajanje sunčanih panela 260W, poly, dimenzija 1641x990x35, za proiz-vodnju električne energije. | kom | 24 | 0
29. | Dobava, postava i spajanje automatskog punjač DUO 5kW-48V, 2xMPPT, 120A, 60A. | kom | 1 | 0
30. | Dobava, postava i spajanje akumulatorskih baterija Gel akumulator 12/300Ah-hermetika. | kom | 4 | 0
31. | Dobava i postava elemenata nosive konstrukcije panela:
| - Nosaci HOP/R/4200 | kom | 12 | 0
| - Nosaci HOP/R/SPK | kom | 16 | 0
| - Nosaci HOP/ECK35 | kom | 12 | 0
| - Nosaci HOP/ICK35 | kom | 42 | 0
32. | Dobava, postava i spajanje konektora kao MC4 (m+f). | kom | 10 | 0
33. | Dobava, postava i spajanje konektora kao MC4 2T, za 2 panela. | kom | 4 | 0
34. | Dobava, postava i spajanje kabela za spajanje sunčanih panela 6mm2. | kom | 60 | 0
35. | Dobava, postava i spajanje stabilizatora napona za baterije (bat. Balancer). | kom | 3 | 0
36. | Dobava, postava, spajanje i upuštanje u rad signalizacijskog uređaja za alarm iz invalidskog WC-a. Komplet sadrži: sinalnu lampicu, signalno zvonce, potezno tipkalo SOS i elektronički sklop za uključenje i generiranje zvučno svjetlosnog signala. | kompl | 1 | 0
37. | Dobava, postava i spajanje kabela za spajanje sunčanih panela na baterije P/F 2x25mm2. | kom | 10 | 0
38. | Dobava, postava i spajanje stopica za kabela P/F 25mm2. | kom | 12 | 0
39. | Funkcionalna ispitivanja sunčane elektane, software-sko programiranje i upuštanje u rad elektrane. | kompl | 1 | 0
40. | Dobava i polaganje trake Fe/Zn 25x4mm za izjednačenje potencijala | m | 64 | 0
41. | Dobava i postava križne spojnice za traku. | kom | 42 | 0
42. | Dobava i postava rasvjetnog stupa visine 4,27 m, sa svjetiljkom, LED 140W, IP65, i predspojnom i montažnom opremom. | kompl | 4 | 0
43. | Izrada požarno otporne brtve od vatrootpornog materijala na prijelazu kablova kroz zid između dva požarna sektora (Detalj 1). | kompl | 4 | 0
44. | Gips, fiksiranje elemenata el. Instalacije i popravak zida nakon polaganja el. instalacije | kg | 310 | 0
45. | Ispitivanje instalacije i izdavanje izvješća o ispitivanju instalacije. | kompl | 1 | 0
| UKUPNO: |  |  | 0
3.3. TROŠKOVNIK TELEFONSKE I INFORMATIČKE INSTALACIJE
1. | Povezivanje metlanih djelova telefon. ormarića sa uzemljivačem, trakom Fe/Zn 25x4 mm. | kompl | 1 | 0
2. | Dobava, polaganje i elektr. spajanje telefonskog kabela TK59-50 xDSL 20x2x0.4mm | m | 120 | 0
3. | Dobava i postava izvodnog telefonskog ormarića KRONE-20 (ili jednakovrijedan) za spajanje do 20 parica. Potrebno je predvidjeti motažnu DIN letvicu za prenaponsku zaštitu. | kompl | 1 | 0
4. | Dobava, polaganje i elektr. spajanje telefonskog voda FTPS J 02Y(St)H-4x2x0,6mm (kateg. 6e) u cijevi f23mm i f16mm ili podnom kanalu | m | 860 | 0
5. | Dobava i postava instalacijske cijevi f16mm | m | 250 | 0
6. | Dobava i postava instalacijske cijevi f23mm | m | 120 | 0
7. | Dobava i postava instalacijske cijevi f40mm | m | 24 | 0
8. | Postava i električno spajanje komunikacijskog ormara, s mogućnošću otvaranja bočnih stranica te zaključavnja vrata i stranica. U ormar će biti ugrađena slijedeća oprema:
| - rack 19", h=80cm, d=70cm | kompl | 1
| - 24 portni 19" patch panel | kompl | 6
| - Postava i spajanje telefonske centrale sa 16 vanjskih i 64 kućne linije s DXDP-om, s ISDN BRI/PRI priključkom, DISA karticom, karticom za povečanje kapaciteta kanalnih linija, softwarskim upravljanjem mogućnostima biranja, USB-sučelje, softwar za tarifiranje i nadzor telefonskog prometa, muzikom na čekanju, komplet sa akumulatorima za autonomni rad 12h i svim spojnim i montažnim materijalom. | kompl | 1
| - High speed 16 kanalni snimač | kompl | 1
| - panel s ventilatorima za hlađenje | kompl | 1
| - premjestive police | kom | 3
| - set pruključnica 230V, s 6 priključnica | kompl | 2
| - UPS – Rack izvedba 6kVA- nazivna snaga 6 kVA, autonomija rada na baterije: 6 minuta pri punom teretu, dimenzija 3U, 19",dubine 600mm (ili jednakovrijedan) . | kompl | 1
| - paket aku-baterija, suhe aku-baterije sa nominalnim vijekom trajanja 5-7 godina , bez održavanja, dimenzije visina : 3 U , širina : 19“ , dubina 600 | kompl | 1
| - prenaponska zaštite TS10-I (ili jednako-vrijedan), odgovarajućeg nazivnog napona 65V ili 190V, za svaku paricu. | kompl | 1
| - oznake konektora spojnih kablova | kompl | 150
|  | kompl | 1 | 0
9. | Dobava, postava i spajanje posredničkog, digitalnog telefonskog aparata. | kom | 1 | 0
10. | Dobava, postava i spajanje digitalnog telefonskog aparata. | kom | 19 | 0
11. | Dobava, postava i spajanje bezžičnog telefona. . | kom | 9 | 0
12. | Dobava i postava PVC-instalacionih kanala, s poklopcem 40x30mm sa svim potrebnim fazonskim komadima | m | 120 | 0
13. | Dobava i postava kabelskog kanala PK-100 dim. 100x60mm, s poklopcem i priborom za učvršćenje na zid. | m | 10 | 0
14. | Dobava i postava kabelskog kanala PK-50 dim. 50x50mm, s poklopcem i priborom za učvršćenje na zid. | m | 80 | 0
15. | Dobava i motaža telefonske priključnice 2 x RJ-45 ktg 6e, (ostalo se spaja na play-bus priključnice). | kom | 24 | 0
16. | Ispitivanje instalacije i izdavanje TK atesta | kom. | 1 | 0
| UKUPNO: |  |  | 0
3.4. | TROŠKOVNIK ANTENSKE INSTALACIJE
1. | Dobava i montaža ormarića sa sustavom pojačala za prijem zemaljskih radio i televizijskih signala i satelitskih signala, kao "Hirschmann" (ili jednakovrijedan), za montažu na zid, sa svim potrebnim montažnim priborom.
| - Predpojačalo | kom | 1
| - multiswitch za 12 priključnica | kom | 1
| - kabelski spojnici s konektorima | kom | 8
|  | kompl | 1 | 0
2. | Dobava i montaža krajnje antenske priključnice, zajedno sa instalacionom kutijom. | kom | 10 | 0
3. | Dobava i postava završnog otpora | kom | 2 | 0
4. | Dobava i polaganje koaksialnog kabela CRNI, 7mm, 75W, uvučenog u cijevi fi16mm (stavka sadrži i cijev d=16mm), (ili jednakovrijedan) . | m | 650 | 0
5. | Dobava spojnog kabla za spoj radio i televizijskog prijemnika na priključnicu. | kom | 10 | 0
6. | Mjerenje signala prije postavljanja antenskog stupa i izbor najbolje pozicije stupa, na zidu strojarnice. | kompl | 1 | 0
7. | Dobava i montaža antenskog stupa od cijevi d=53 mm, 3 m, zajedno sa priborom za pričvršćenje, poklopcem, obujmicom za uzemljenje krovnim pokrivačem od lima i slijedećim antenama:
| - antena za SKD i UKV | kom | 1
| - antena (21-69 kanala) | kom | 1
| - antena (05-12 kanala) | kom | 1
| -Sat antena kao offset, 58,5cm 100/110cm (ili jednakovrijedan) | kom | 1
| - vanjska jedinica LNB 204 Quattro V+H | kom | 2
| - Nosač dva LNB-a | kom | 2
| - Koaksijalni kabel 75 Ohm-a |  | 16
| - Plast. savit. cijevi za pod zbuku tip CS 20. | m | 12
|  | kompl | 1 | 0
8. | Dobava i polaganje pl. cijevi CS40 mm za spoj prizemlja na antensko pojačalo za priključak antena. | m | 86 | 0
9. | Dobava i polaganje okiten cijevi d=50 mm za spoj kabela kabelske televizije u telefonskom zdencu i ormarića krone u prizemlju objekta. | m | 45 | 0
10. | Dobava, postava i spajanje Cu vodiča za izjednacenje potencijala 1 x P/F 6 mm2 izmedu ormarica i najblize sabirnice. | kompl | 1 | 0
11. | Dobava, motaža i spajanje video surge protection devices za antenski sustav | kom | 6 | 0
12. | Ispitivanje instalacije od strane ovlaštene organizacije i izdavanje atesta i garancijske dokumentacije od strane izvođača instalacije. | kompl | 1 | 0
| TROŠKOVNIK ANTENSKE INSTALACIJE UKUPNO: |  |  | 0
3.5. | TROŠKOVNIK INSTALACIJE VATRODOJAVE
1. | Dobava, montaža i spajanje mikroprocesorske adresabilne vatrodojavne centrale, sa mogučnošću spajanja do 2 analogno adresabilne petlje sa sveukupno 396 pojedinačnih adresabilnih elemenata sljedećih karakteristika:
- LCD alfanumeričkim zaslon za prikaz stanja i poruka 6x40 znakova
- 2 petlje za 190 adresabilnih elemenata po petlji
- 1 relejni izlaz za RT alarm
- 1 relejni izlaz za RT grešku
- 8 programabilnih ulaza/izlaza 24
- 1 Ethernet ulaz (RJ45)
- 2 ugrađene Fdnet linijske kartice
- ugrađena operacijska jedinica
- ugrađeno napajanje 150W
- automatska konfiguracija
- umrežavanje
- BACnet komunikacijski protokol
- mogućnost povezivanja na CNUS radnu stanicu
- memorija za 1000 događaja
U cijenu je potrebno uračunati programiranje i upuštanje
|  | kompl | 1 | 0
2. | Dobava i ugradnja optičko-dimnog analogno adresibilnog javljača požara sa ranom detekcijom dima u stvaranju, plamena i tinjajuće vatre, nominalna osjetljivost 1.6%, sa izolatorom kvara na petlji ugrađenim u samom javljaču, visoka otpornost na vlagu, ugrađen svjetlosni, trobojni indikator za signalizaciju alarma. Signal se procesira detekcijskim algoritmom. | kom | 31 | 0
3. | Dobava i ugradnja termodiferencijalnog (10° C/min)+ termički detektor (58° C) sa izolatorom javljača požara, sa ranom detekcijom dima u stvaranju, plamena i tinjajuće vatre, ugrađena 2 termička osjetnika i sa 2 optička osjetnika za detekciju svjetlih i tamnih čestica, sa izolatorom kvara na petlji ugrađenim u samom javljaču, visoka otpornost na vlagu, ugrađen svjetlosni indikator za signalizaciju alarma. Signal se procesira detekcijskim algoritmom. | kom | 1 | 0
4. | Dobava i ugradnja standardnog podnožja analogno adresabilnih javljača. Spajanje podnožja se vrši odgovarajućim kabelom 2x0.8 mm2 | kom | 41 | 0
5. | Dobava i ugradnja adresabilne sirene , montirane na podnožju na koji se montiraju i javljači, sirena se napaja i upravlja iz petlje. Sirena ima 11 različitih tonova, mogućnost aktivacije 2 nivoa i 3 razine jačine zvuka (1. ton na nivou predalarm-tihi ton, 2. ton na nivou alarm-glasni ton) sve programabilno sa vatrodojavne centrale. Glasnoća sirene je programabilna od 80 do 100 dB, | kom | 3 | 0
6. | Dobava i ugradnja duboko podnožja za nadžbuknu ugradnju Notifier sirena i bljeskalica, u kompletu dolazi podnožje | kom | 3 | 0
7. | Dobava i ugradnja ručnog analogno adresibilnog javljača požara sa direktnim aktiviranjem (razbijanje stakla na javljaču prouzrokuje alarm) u crvenom kućištu (R). | kom | 9 | 0
8. | Dobava i postava akumulator 12V,18Ah | kom | 4 | 0
9. | Dobava i postava vatrootpornog ormara za smještaj vatrodojavne centrale, dimenzije 80x80x25 cm. | kom | 1 | 0
10 | Dobava i postava vatrootpornog ormara za smještaj akumulatorskih baterija. | kom | 1 | 0
11. | Dobava i postava spojnog kabela:
| - energetski kabel 0,6/1 kV 3x2,5 mm2, oznake NHXH FE180/E30 | m | 150 | 0
| - JB-Y(St)Y - 4x0.8 mm2 za spoj javljača | m | 520 | 0
| - PP/F-Y 3x2.5 mm2 | m | 65 | 0
12. | Dobava i postavljanje ticcino cijevi, f16-23mm komplet sa svim pomočnim materijalom kao što su kolčaci, pera za blokiranje, razvodne kutije. Sve komplet | m | 550 | 0
13. | Uzemljenje kučišta vatrodojavne centrale. Uzemljenje izvesti pomoču vodiča P/F-Y 6 mm2 spajanjem na Pe sabirnicu razvodnog ormara. Vodič P/F-Y 6 mm2 met 10. | kom | 1 | 0
14. | Dobava, postavljanje i spajanje kabelskih polica, komplet sa nosačima, bez poklopaca, spojnim, montažnim i kutnim elementima - PK 50 | m | 70 | 0
15. | Izrada i postava protupožarne brtve, na prijelazu kablova kroz zid između dva različita požarna sektora (Detalj 1) | kompl | 1 | 0
16. | Dobava i ugradnja analogno adresibilnog izlaznog modula za decentralizirano upravljanje različitim funkcijama (glavna sklopka), sa izolatorom kvara na petlji ugrađenim u samom modulu, sa 4 ulazna i 4 izlazna beznaponska kontakta (releja) NO/NC 230VAC/4A. Ulazne linije su nadzirane sa otpornikom i mogu se pojedinačno konfigurirat. Stanje modula se indicira putem LED signalne diode, a napaja se iz petlje. | kom | 3 | 0
17. | Programiranje centrale, funkcionalno ispitivanje sustava i podešavanje osjetljivosti. | kom | 76 | 0
18. | Prvo ispitivanje sustava za dojavu požara. | kom | 76 | 0
19. | Obuka zaposlenika korisnika za rukovanje kompletnim sustavom prema preporuci isporučitelja | kompl | 1 | 0
20. | Stavljanje u rad, ispitivanje funkcionalnosti instalacije, te atestiranje sustava. | kompl | 1 | 0
| UKUPNO INSTALACIJA VATRODOJAVE |  |  | 0
3.6. TROŠKOVNIK INSTALACIJE VIDEONADZORA
1. | Dobava i postava 16 kanalnog rack mrežnog snimača - 16 kanalni NVR - Video kompresija H.264/MPEG-4 - Audio kompresija AMR/G.711/AAC - Max. propusnost 96 Mbps/po kanalu - Priključci: 2 x Gigabit RJ45 ethernet port, 3 x USB 2.0 port (1 x front / 2 x back), 4 x DI and 1 x DO for external sensor or alarm, 1 x RS232 (reserved) - Rezolucija snimanja do 5Mp - HDD: 4 x 3.5" HDD, do 16TB - VIVOTEK iViewer (iOS/Android) - Napajanje 100-240VAC - Dimenzije: 421 x 430 x 44 mm PROIZVOĐAČ: Vivotek (ili jednakovrijedan) TIP KAO: NR8401 (ili jednakovrijedan) | kompl | 1 | 0
2. | Dobava i postava hard diska HDD 4TB/64m/ SATA III/ 5900rpm | kom | 4 | 0
3. | Dobava, postava i spajanje vanjske kompaktne IP video kamera Vanjska IR 2 megapikselna full HD IP dan/noć kamera u vodotjesnom kućištu s ugrađenim IR reflektorom slijedećih minimalnih karakteristika: - 1/2.7" CMOS senzor slike - rezolucija 2 MP - P iris objektiv: varifokalni žarišna duljina: 2.8 – 12 mm, F1.2 - video kompresija: H.264, MJPEG, MPEG-4 - dvostruki ili trostruki istovremeni real-time stream - detekcija pokreta - rezolucija: 1920x1080 - brzina prijenosa: H.264; 30fps pri rezoluciji 1920x1080, MPEG-4; 27fps pri rezoluciji 1920x1080 - dan/noć funkcija
| - IR reflektor dometa 30 m - kompenzacija pozadinskog osvjetljenja - minimalno osvjetljenje: 0.06lux (F1.2, 50IRE) boja, 0.001lux@ (F1.2, 50IRE) c/b - utor za microSD/SDHC memorijsku karticu za snimanje video zapisa i događaja u slučaju prekida komunikacije - ONVIF sukladnost - PoE napajanje, 12VDC ili 24VAC - potrošnja: maks. 4.92W - temperatura okoline: -40 °C ~ +50 °C - kućište za vanjsku montažu | kompl | 4 | 0
4. | Dobava, postava i spajanje unutarnje fiksne kupolaste dan/noć mrežne kamere • 2MP CMOS senzor slike veličine 1/2.8", 30fps @ 1920x1080 • Vari-fokalni motorizirani P-iris objektiv, DC iris f=3-10 mm • osjetljivost 0.42 Lux @ F1.3, 50 IRE (u boji), 0.001 Lux @ F1.3, 50 IRE (crno/bijelo) • izmjenjivi IR-cut filter za dan/noć funkciju • ugrađen IR reflektor, domet do 20m • 3DNR tehnologija i WDR Pro (100dB) tehnologija • Smart Focus System za precizno daljinsko podešenje fokusa • EIS funkcija za stabilizaciju slike • ugrađena detekcija pokreta s više nezavisnih zona detekcije • ugrađena detekcija sabotaže kamere (defokusiranje, promjena smjera, blokiranje) • MicroSD/SDHC/SDXC utor za kartice • H.264, MJPEG kompresija • IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP, 802.1X, UDP, ICMP protokoli, ONVIF podrška • napajanje: 12Vdc, 24Vac, PoE (IEEE 802.3af) • potrošnja snage: DC maks. 7.6W, AC maks. 8.6W, PoE maks. 10.6W • Antivandal kućište IK10, otporno na sve vremenske uvjete IP66 PROIZVOĐAČ: Vivotek TIP KAO: FD8365-HV | kompl | 8 | 0
5. | Dobava i ugradnja 24-Port nog10/100/1000bas-tx 802.3at PoE upravljivog PoE Ethernet preklopnika • 24 10/100/1000BASE-TX RJ45 auto-MDI/MDI-X ports • PoE Injector Port: 24 802.3af / 802.3at PoE Injector Ports • Propusnost: 5.35Mpps @ 64 bytes • Napajanje: 100-240VAC • Potrošnja: 128,3 W max. • Masa: 2.15 kg PROIZVOĐAČ: D-LINK | kom | 1 | 0
6. | Dobava i postava klijentskog računala - procesor: Intel® Core™2 Quad Q8200, 2.33 GHz - L2 Cache: 4 MB - memorija: 2 x 2 GB DDR3, 1333 MHz - 4 memorijska utora, maks. 16 GB - grafička kartica: nVIDIA GeForce GTS250 1GB - tvrdi disk: 1 TB, 7.200 o/min - optički uređaj: DVD±RW DL - mrežna kartica: brzina 10/100/1000 Mbit - napajanje: 400 W - priključci: 1x RJ45, 6x USB, Audio In/Out, DVI, HDMI, PS/2 Keyboard - PS/2 Mouse, S/PDIF, VGA | kom | 1 | 0
7. | Dobava i postava 24" LCD monitora za sustav videonadzora • 23.8" LCD, 16:9, rezolucija 1920x1080 • VGA i DVI ulaz • 1000:1 (typical), 250 cd/m2 ,8 ms, • 3x USB • stolni nosač s podešavanjem Proizvođač: DELL (ili jednakovrijedan) Tip kao: LCD P2414H (ili jednakovrijedan) | kom | 1 | 0
8. | ABsistemDCI-osnovna aplikacija Licenca osnovna aplikacija software-a za integraciju sustava tehničke zaštite, potrebne licence za pojedine elemente sustava | kom | 1 | 0
9. | ABsistemDCI-konfiguracija I/O aktivnih elemenata Konfiguracija jednog ulaznog ili izlaznog aktivnog elementa u aplikaciji ABsistemDCI | kom | 1 | 0
10. | ABsistemDCI-konfiguracija I/O aktivnih elemenata Konfiguracija jednog ulaznog ili izlaznog aktivnog elementa u aplikaciji ABsistemDCI | kom | 12 | 0
11. | Dobava i polaganje komunikacijskog kabela FTP 4x2x24 AWG Cat 6e | m | 360 | 0
12. | Dobava, postavljanje i spajanje kabelskih polica, komplet sa nosačima, bez poklopaca, spojnim, montažnim i kutnim elementima - PK 50 | m | 20 | 0
13. | Dobava i postava instalacionne cijevi PNT f16mm s priborom za učvršćenje na zid. | m | 26 | 0
14. | Dobava i postava PVC - kabelskog kanala 30x30m s poklopcem i priborom za učvršćenje na zid. | m | 28 | 0
15. | Dobava gipsa za fiksiranje elemenata i popravak zida nakon polaganja instalacije videonadzora. | kg | 3 | 0
16. | Ispitivanje instalacije, puštanje u rad i davanje uputa za rad i održavanje. | kompl | 1 | 0
|  | TROŠKOVNIK VIDEO NADZORA UKUPNO: |  | 0
3.7. | TROŠKOVNIK INSTALACIJE LPS
1. | Iskop rova dimenzija 0.4x0.8m u zemlji III kategorije, te zatrpavanje istog nakon polaganja trake. | m | 12 | 0
2. | Dobava i polaganje trake Fe/Zn 25x4mm. Traka se polaže u rov | m | 14 | 0
3. | Dobava i polaganje trake Fe/Zn 25x4mm. Traka se polaže u temelj na M-nosače | m | 196 | 0
4. | Dobava i polaganje trake Fe/Zn 20x3 mm za vertikalne odvode, prosječne duljine 4m. | kom | 12 | 0
5. | Dobava i polaganje trake Fe/Zn 25x4mm za temeljne uvodnike, prosječne duljine 6m. | kom | 18 | 0
6. | Dobava i polaganje aluminijskog vodiča f 8mm za hvataljku na potporama za lim. U cijenu su uključene i potpore. | kom | 176 | 0
7. | Izrada križnog spoja N.B4.936. u betonu | kom | 56 | 0
8. | Izrada križnog spoja N.B4.936. vidljivog | kom | 16 | 0
9. | Dobava i postava stezaljke za žlijeb N.B4.908. | kom | 16 | 0
10. | Izrada spoja zavarivanjem. | kom | 12 | 0
11. | Dobava i ugradnja kutije za podzemni mjerni spoj, dimenzija 325x225mm. | kom | 12 | 0
12. | Izrada spoja za nosač antene. | kom | 1 | 0
13. | Dobava, montaža i spajanje štapnih hvataljki kao l=1m, EN 50164-2 (ili jednakovrijedna) . | kom | 8 | 0
14. | Dobava i postava obujmice za oluk. | kom | 4 | 0
15. | Izrada mjernog spoja. | kom | 12 | 0
16. | Ispitivanje instalacije i izdavanje protokola i revizione knjige. | kompl | 1 | 0
| UKUPNO: |  |  | 0
REKAPITULACIJA:
1. | TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH RADOVA …………………………….. |  |  | 0
2. | TROŠKOVNIK ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE …….…..… |  |  | 0
3. | TROŠKOVNIK TELEFONSKEI INFORMATIČKE INSTALACIJE ..... |  |  | 0
4. | TROŠKOVNIK ANTENSKE INSTALACIJE ……….............................. |  |  | 0
5. | TROŠKOVNIK INSTALACIJE VATRODOJAVE…….............................. |  |  | 0
6. | TROŠKOVNIK INSTALACIJE VIDEONADZORA ……........................... |  |  | 0
7. | TROšKOVNIK LPS INSTALACIJE .……...….…………………......... |  |  | 0
|  | UKUPNO: |  | 0
|  | PDV |  | 0
|  | SVEUKUPNO |  | 0

## strojarske instalacije
TEHNOTERM |  |  | INŽENJERING,GRAĐEVINARSTVO, PROJEKTIRANJE I TRGOVINA, d.o.o. Bjelovar, Ulica Vjećeslava Holjevca br. 25, tel/fax (+385) 043 251-256, GSM:098 436-010, e-mail: tehnoterm@bj.t-com.hr |  |  | Teh. dnevnik: | Str. broj: | TERMO
AERO
HYDRO
[6 empty] | 98/2016 | 1 | EKO
INVESTITOR: GRAD GRUBIŠNO POLJE, (OIB: 13918656679)
Trg bana Josipa Jelačića 1, GRUBIŠNO POLJE
GRAĐEVINA: PROIZVODNO – PODUZETNIČKI INKUBATOR GRUBIŠNO POLJE
BROJ: |  | TD 98/2016.
LOKACIJA: |  | GRUBIŠNO POLJE, Ulica Ivana Nepomuka Jemeršića bb,
k.č.br. 984/12, k.o.Grubišno Polje, (z.k.č.br. 1102/5, k.o.Grubišno Polje)
Z.O.P.: GRAD GRUBIŠNO POLJE
SPECIFIKACIJA OPREME,
MATERIJALA I RADOVA
U Bjelovaru, prosinac 2016.
TEHNOTERM |  |  | INŽENJERING,GRAĐEVINARSTVO, PROJEKTIRANJE I TRGOVINA, d.o.o. Bjelovar, Ulica Vjećeslava Holjevca br. 25, tel/fax (+385) 043 251-256, GSM:098 436-010, e-mail: tehnoterm@bj.t-com.hr |  |  | Teh. dnevnik: | Str. broj: | TERMO
AERO
HYDRO
[6 empty] | 98/2016 |  | EKO
Poz | Opis materijala |  |  | Količina |  | Jedinična cijena | Iznos
14. SPECIFIKACIJA OPREME MATERIJALA I RADOVA
A/ GRIJANJE
1. | Isporuka i montaža zrakom hlađenog rashladnika i
dizalice topline trofazne izvedbe za grijanje i hlađenje.
Dizalica topline u kompaktnoj izvedbi predviđen za
vanjsku ugradnju sa zrakom hlađenim kondenzatorom.
Uređaj je s hermetičkim scroll kompresorima, s
mogućnošću višestupanjske regulacije učina i to s
minimalnim učinom od 50%.
Uređaj je predviđen za rad s ekološki prihvatljivom
radnom tvari R410A. Uređaj je s jednim rashladnim
krugom standardno opremljen elektronskim
ekspanzijskim ventilom.
Isparivački izmjenjivač direktne ekspanzije je u pločastoj
izvedbi (PHE) s pločama od nehrđajućeg čelika,
standardno u kućištu obloženom termičkom izolacijom
debljine 20 mm. Izmjenjivač je opremljen s zaštitnim
elektro grijačem radi zaštite od protusmrzavanja.
Kondenzatorski izmjenjivač je u potpunosti izrađen od
aluminija s visokoučinkovitom Microchannel
tehnologijom. Kondenzator je standardno tvornički
dodatno zaštićen zaštitnim premazom Alu-Coat radi
zaštite izmjenjivača od agresivne atmosfere.
Kućište izrađeno od pocinčanog čelika standardno
tvornički obojeno u zaštitni premaz za visoku otpornost
na koroziju.
Upravljačka jedinica je zajedno s djelovima glavnom
elektromotornog pogona uređaja smještena u
elektrokomandnom ormaru ugrađenom na samom
uređaju. Elektrokomandni ormar je predviđen za
vanjsku ugradnju i u zaštiti je IP54; opremljen vratima s
ugrađenom glavnom sklopkom. Pristup upravljačkoj
jedinici uređaja putem višejezičnog LCD panela.
"Radno područje uređaja u režimu hlađenja:
- vanjska temperatura zraka: -10°C to + 45°C
- izlazna temperatura vode: -13°C to + 18°C"
"Radno područje uređaja u režimu grijanja:
- vanjska temperatura zraka: -17°C to +20°C
- izlazna temperatura vode: +25°C to +50°C"
Tehničke karakteristike uređaja:
Učin hlađenja: Qh ukupno = 101 kW
Priključna snaga: N ukupno = 36,0 kW
Napajanje: 400V - 3ph - 50 Hz
Učinkovitost: EER = 2,81
Sezonska učinkovitost: ESEER = 3,97
Temperatura vanjskog zraka: 35°C
Temperatura medija (mj.glikol voda 40%): 7,0/12,0 °C
Nominalni protok vode: 4,8 l/s
Pad tlaka na izmjenjivaču: 8,7 kPa
Učin grijanja: Qg ukupno = 110 kW
Priključna snaga: N ukupno = 34,0 kW
Napajanje: 400 V - 3ph - 50 Hz
Učinkovitost: COP = 3,24
Kod uvjeta definiranih normom: EN14511 ili jednako vrijedno
Temperatura vanjskog zraka: 7°C
Temperatura ogr. vode: 40,0/45,0 °C
Nominalni protok vode: 5,3 l/s
Pad tlaka na izmjenjivaču: 11,2 kPa
Broj rashladnih krugova: 1
Broj kompresora: 2
Broj ventilatora: 6
Promjer ventilatora: Φ 450 mm
Način upravljanja ventilatorima: DOL: Direct On Line
Radna tvar: R410A
Količina radne tvari: 18 kg
Priključak na isparivaču: 2"1/2 mm
Dimenzije i masa uređaja:
Dimenzije uređaja: 2.826 x 1.195 mm
Visina uređaja: 1.800 mm
Masa uređaja (prazan): 1.077 kg
Masa uređaja (u pogonu): 1.088 kg
Nivo zvučne snage: 87 dB(A)
Nivo zvučnog tlaka: 70 dB(A) na udaljenosti 1 m od uređaja
Standardne opcije uključene u uređaj:
20 komplet Victaulic za isparivač
29 20 mm izolacija na isparivaču
49 izmjenjivač topline s aluminijskim lamelama
4 DOL start kompresora
10 dvostruki set-point
57 električni grijač na isparivaču
60 elektronski ekspanzijski ventil
67 osjetnik vanjske temperature
68 brojač sati rada
69 kontakt glavnog alarma
97 glavna sklopka
| 128 Master/Slave funkcija |  |  | komplet | 1 |  |  | 0
Uključene dodatne opcije:
Opcija 15A: Nad/podnaponska zaštita
Nadnaponska i podnaponska zaštita, limitiranje snage
(Overvoltage/undervoltage monitoring, Ext. Setpoint
setting, power limitation,)
Opcija 134: Jednostruka crpka NT (400V) + buffer tank
Opcija 115: Hvatač nečistoća
Opcija 75: Gumeno protuvibracijsko postolje
| Opcija 58: Protočna sklopka (Flow switch) |  |  | komplet | 1
2. | Dvocijevni ventilokonvektor namjenjen za horizontalnu
podstropnu ugradnju sa usisom zraka sa donje strane
strane i izbacivanjem horizontalno prema naprijed, a sve u kompletu
sa:
ukrasna maska
prednja usisna rešetka
3-redni Al/Cu izmjenjivač za topline
tavica za odvod kondenzata
odzračni ventil
izmjenjivi filter
6-brzinski niskošumni ventilator
rashladni kapacitet: Qhl = 10,29 kW
tem. hlađenja: 7/12°C
temp. povratnog zraka: 27°C
ogrijevni kapacitet: Qgr = 11,81 kW
tem. grijanja: 50/45°C
| temp. povratnog zraka: 20°C |  |  | komplet | 8
Dodatne opcije:
| J8323-putni ventil 3/4" s termostatskim pogonom |  |  | komplet | 8
FT107-Žičani elektronski prostorni regulator
Sobni termostat namjenjen za dvocijevni/četverocijevni
sustav, sa slijedećim mogućnostima:
podešavanje brzine ventilatora
regulacija na strani voda/zrak
prebacivanje režima rada ljeto/zima
| podešavanje temperature zraka u prostoru |  |  | komplet | 8 |  |  | 0
3. | Isporuka i montaža zrakom hlađenog rashladnika i
dizalice topline trofazne izvedbe za grijanje i hlađenje.
Inverterska dizalica topline zrak-voda za vanjsku ugradnju
sa zrakom hlađenim kondenzatorom u kompletu sa
pumpom i hidrauličkim modulom te grijaćom trakom
isparivača.
Radni medij je R410A. Kompresor je scroll izvedba,
inverterski s kontinuiranom regulacijom opterećenja.
Zrakom hlađeni kondenzator sa ugrađenim
podhlađivačem posebno je zaštićen poliakrilnim
premazom protiv korozije i agresivnih utjecaja okoline.
Uz uređaj se standardno isporučuje daljinski žičani
upravljač s 7 dnevnim timerom kojeg moguće dislocirati
do 500 m od uređaja.
Elektronska regulacija omogućava automatski restart
uređaja nakon prekida napajanja.
Tehničke karakteristike uređaja:
Hlađenje pri nominalnim Eurovent uvjetima:
Qh max/Qh nom = 24,7 kW/20,7 kW
Nominalna priključna snaga:
Pel. ukupno = 7,59 kW
EER = 2,73
ESEER = 4,18
Tv = 35°C ST
Tvode=7/12°C
Radni medij: voda, 20 % MEG
Protok vode u isparivaču: 62 l/min
Pad tlaka u isparivaču : 30,0 kPa
Grijanje pri nominalnim Eurovent uvjetima:
Qg max/Qg nom = 25,4 kW/21,3 kW
Priključna snaga:
N ukupno = 7,44 kW 400V - 50 Hz
COP = 2,86
Tv = 7°C ST
Tw,i/u = 45/40 °C
Radni medij: voda, 20% MEG
Protok vode u isparivaču: 58 l/min
Nivo zvučnog tlaka: 78 dB(A) na udaljenosti 1m od jedinice
Dimenzije ukupno:
1370 x 774 mm ; h = 1684 mm
| Težina u pogonu: 320 kg |  |  | komplet | 1 |  |  | 0
4. | Ventilokonvektor podne izvedbe sa maskom, jedinica
predviđena za montažu na pod, opremljena ventilatorom,
ventilatorom, izmjenjivačem topline, filterom te svim
potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju
uređaja i temperature, te s tvornički montiranim ventilima.
Tehničke karakteristike uređaja:
Razvod: 2 cijevni - regulacija na strani zraka
Qh = 1,54 / 1,24 / 1,04 kW
Tvh = 7/12°C
Tp = 27°C ST, 19°C VT
Qg = 2,14 / 1,73 / 1,43 kW
Tvg = 50°C
Tp = 20°C ST
Protok zraka = 319 / 233 / 178 m3/h
Nivo zvučne snage: 47 / 42 / 37 dB(A)
Dimenzije: 774x226 mm, h = 564 mm
| Težina: 19 kg |  |  | kom | 10 |  |  | 0
5. | Isporuka i montaža unutarnje jedinice za dvocjevni
sustav (sa tvornički montiranim ventilima).
Ventilokonvektor podne izvedbe sa maskom, jedinica
predviđena za montažu na pod, opremljena
ventilatorom, izmjenjivačem topline, filterom te svim
potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju
uređaja i temperature, te s tvornički montiranim
ventilima.
Tehničke karakteristike uređaja:
Razvod: 2 cijevni - regulacija na strani zraka
Qh = 2,93 / 2,38 / 1,76 kW
Tvh = 7/12°C
Tp = 27°C ST, 19°C VT
Qg = 3,81 / 3,08 / 2,28 kW
Tvg = 50°C
Tp = 20°C ST
Protok zraka = 442 / 341 / 241 m3/h
Nivo zvučne snage: 48 / 42 / 34 dB(A)
Dimenzije: 987x226 mm, h = 564 mm
| Težina: 25 kg |  |  | kom | 1 |  |  | 0
6. | Isporuka i montaža unutarnje jedinice za dvocjevni
sustav (sa tvornički montiranim ventilima).
Ventilokonvektor podne izvedbe sa maskom, jedinica
predviđena za montažu na pod, opremljena
ventilatorom, izmjenjivačem topline, filterom te svim
potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju
uređaja i temperature, te s tvornički montiranim
ventilima.
Tehničke karakteristike uređaja:
Razvod: 2 cijevni - regulacija na strani zraka
Qh = 4,33 / 3,27 / 2,51 kW
Tvh = 7/12°C
Tp = 27°C ST, 19°C VT
Qg = 5,10 / 3,90 / 2,98 kW
Tvg = 50°C
Tp = 20°C ST
Protok zraka = 706 / 497 / 361 m3/h
Nivo zvučne snage: 53 / 43 / 35 dB(A)
Dimenzije: 1194x226 mm, h = 564 mm
| Težina: 30 kg |  |  | kom | 2 |  |  | 0
7. | Isporuka i montaža nogice (nosivi okviri i poklopci,
| koriste se kod jedinica veličine 1,15,2,25,3,35,4,6) |  |  | kom | 13 |  |  | 0
8. | Ispruka i montaža uređaja za regulaciju i upravljanje.
Žičani elektronski prostorni regulator s LCD zaslonom.
Upravljač ima sljeđeće funkcije:
regulacija temperature zraka automatskom varijacijom
brzine ventilatora, regulacija temperature zraka ON/OFF
varijacijom brzine ventilatora, ON/OFF regulalcija ventila,
prebacivanje režima rada grijanje/hlađenje (lokalno,
centralizirano, automatski u ovisnosti temp. vode i
automtski u ovisnosti o temp. zraka), suhi kontakt za
centralno daljinsko prebacivanje režima rada
grijanje/hlađenje, suhi kontakt za vanjsku aktivaciju
npr. prozorski kontakt, daljinski ON/OFF, osjetnik
| pristutnosti, Economy funkcija. |  |  | kom | 21 |  |  | 0
9. | Isporuka i montaža relejne kutije za povezivanje do 4
| ventilokonvektora na jedan termostat. |  |  | kom | 6 |  |  | 0
10. | Isporuka i montaža hidrauličke skretnice s prirubnicama,
za nazivni tlak NP 10, dimenzije:
| NO 100 |  |  | kom | 1 |  |  | 0
11. | Isporuka i montaža Solarcell SPCF 300 spremnika
ogrjevne/rashladne vode sa paronepropusnom
izolacijom iz PU pjene 50mm I PVC plaštom. Sa
4 priključka polaznog/povratnog voda 6/4"
Zapremina vode: 300 litara
Min. temperature vode: 7C
Max. temperature vode: 95C
Max tlak: 3 bara
Dimenzije sa izolacijom:
Promjer 650mm
| Visina:1475mm |  |  | kom | 1 |  |  | 0
12. | Isporuka i montaža jednoručne zaporne toplovodne
slavine, nazivnog pritiska NP 6, dimenzije:
| NO 10 |  |  | kom | 8 |  |  | 0
| NO 20 |  |  | kom | 26 |  |  | 0
| NO 25 |  |  | kom | 18 |  |  | 0
| NO 32 |  |  | kom | 7 |  |  | 0
| NO 50 |  |  | kom | 8 |  |  | 0
| NO 80 |  |  | kom | 8 |  |  | 0
| NO 100 |  |  | kom | 7 |  |  | 0
13. | Isporuka i montaža sustava očitovanja potrošnje toplinske
energije, a koji se sastoji od:
Ultrazvučnog mjerila topline za protok 2,5 m3/h, G 1", NP 16, 130 mm.
Napajanja AC 230 V, kabl 1.5 m.
Kuglaste slavine, Rp1" za osjetnik, M 10 x 1,28 mm.
Kit za montažu mjerila R 3/4" na G1".
| Komunikacijskog modula M-bus. |  |  | kom | 8 |  |  | 0
14. | Isporuka i montaža sustava daljinskog očitanja potrošnje
MTE, a koje se sastoji iz:
Napajanja za LINX220, centralne jedinice za vizualizaciju i arhiviranje
podataka sa mogućnošću WEB pristupa. M-bus Master jedinice.
Ormar za smještaj integracijske opreme.
ENG usluge M-bus specijalista na puštanju u pogon,
programiranju i parametriranju mjerila topliske energije
te postavljanje sustava daljinskog očitanja potrošnje.
Izrada dokumentacije izvedenog stanja i obuka korisnika
| za rad sa sustavom. |  |  | kom | 1 |  |  | 0
15. | Isporuka i montaža polaznog razdjeljivača tople vode
izrađenog iz čelične šavne cijevi, nazivne dimenzije
200 x 200 mm, ukupne dužine 2000 mm, za nazivni
pritisak NP 10, sa slijedećim priključcima:
NO 15, NP 10 - navojni - za termomanometar kom 1
NO 20, NP 10 - navojni - za ispust kom 1
NO 25, NP 10 - navojni kom 2
NO 32, NP 10 - navojni kom 2
NO 80, NP 10 - prirubni kom 2
| NO 100, NP 10 - prirubni kom 1 |  |  | kom | 1 |  |  | 0
16. | Isporuka i montaža povratnog razdjeljivača tople vode
izrađenog iz čelične šavne cijevi, nazivne dimenzije
200 x 200 mm, ukupne dužine 2000 mm, za nazivni
pritisak NP 10, sa slijedećim priključcima:
NO 15, NP 10 - navojni - za termomanometar kom 1
NO 20, NP 10 - navojni - za ispust kom 1
NO 25, NP 10 - navojni kom 2
NO 32, NP 10 - navojni kom 2
NO 80, NP 10 - prirubni kom 2
| NO 100, NP 10 - prirubni kom 1 |  |  | kom | 1 |  |  | 0
17. | Isporuka i montaža cirkulacione pumpe za toplu vodu nazivnog
pritiska NP 10, slijedećih karakteristika:
karakteristika:
Protočna količina: Q = 11 000 l/h
Statički tlak: Hst = 9 m.v.s.
Električna snaga: P = 1 200 W
El. Priključak: 230 V
| Dimenzija: NO 65 |  |  | kom | 1 |  |  | 0
18. | Isporuka i montaža cirkulacione pumpe za toplu vodu, nazivnog
pritiska NP 10, slijedećih karakteristika:
Protočna količina: Q = 3 050 l/h
Statički tlak: Hst = 6,8 m.v.s.
Električna snaga: P = 345 W
El. Priključak: 230 V
| Dimenzija: NO 40 |  |  | kom | 1 |  |  | 0
19. | Isporuka i montaža cirkulacione pumpe za toplu vodu, nazivnog
pritiska NP 10, slijedećih tehničkih karakteristika:
Protočna količina: Q = 3 200 l/h
Statički tlak: Hst = 6,2 m.v.s.
Električna snaga: P = 340 W
El. Priključak: 230 V
| Dimenzija: NO 25 |  |  | kom | 2 |  |  | 0
20. | Isporuka i montaža termo-manometra mjernog područja
| 0 ÷ 100°C i 0 ÷ 4 bara, R 1/2"; NP 10. |  |  | kom | 21 |  |  | 0
21. | Isporuka i montaža filtera za toplu/hladnu vodu,
navojnog i prirubnog , za nazivni pritisak NP 10, dimenzije:
| NO 32 |  |  | kom | 1 |  |  | 0
| NO 50 |  |  | kom | 2 |  |  | 0
| NO 80 |  |  | kom | 1 |  |  | 0
| NO 100 |  |  | kom | 1 |  |  | 0
22. | Isporuka i montaža nepovratnog, ventila za toplu vodu
nazivnog pritiska NP 6, slijedećih dimenzija:
| NO 25 |  |  | kom | 3 |  |  | 0
| NO 32 |  |  | kom | 1 |  |  | 0
| NO 50 |  |  | kom | 1 |  |  | 0
| NO 80 |  |  | kom | 1 |  |  | 0
| NO 100 |  |  | kom | 1 |  |  | 0
23. | Isporuka i montaža membranske ekspanzijske posude 12 l
| 10 bar za instalaciju pitke vode. |  |  | kom | 1 |  |  | 0
24. | Isporuka i montaža membranske zatvorene ekspanzione posude sa
pričvrsnim nogama.
Volumen: 50 l
| Pogonski tlak: 2,5 bara |  |  | kom | 1 |  |  | 0
25. | Isporuka i montaža sigurnosnog ventila s oprugom tlaka
otvaranja 3,3 bara, nazivne dimenzije:
| NO 25 |  |  | kom | 1 |  |  | 0
| NO32 |  |  | kom | 1 |  |  | 0
26. | Isporuka i montaža tipskog kompenzacionog komada za
spoj dizalice topline s cjevovdom, prirubnog, za nazivni
tlak NP 10, dimenzije:
| NO 50 |  |  | kom | 2 |  |  | 0
| NO 100 |  |  | kom | 2 |  |  | 0
27. | Isporuka i montaža bakrenih cijevi i potrebnih fitinga,
prema DIN-u za grijanje, kvalitetnog proizvođača, za nazivni
pritisak NP 10.
| f 12 |  |  | m | 110 |  |  | 0
| f 18 |  |  | m | 50 |  |  | 0
| f 22 |  |  | m | 40 |  |  | 0
| f 28 |  |  | m | 60 |  |  | 0
| f 35 |  |  | m | 25 |  |  | 0
| f 54 |  |  | m | 60 |  |  | 0
| f 64 |  |  | m | 50 |  |  | 0
| f 76,1 |  |  | m | 50 |  |  | 0
| f 108 |  |  | m | 35 |  |  | 0
28. | Isporuka i montaža automatskog odzračnog ventila
| dimenzije NO 3/8´´. |  |  | kom | 9 |  |  | 0
29. | Isporuka i montaža ispusne mesingane slavine sa
holenderom i čepom za toplu i hladnu vodu, nazivnog
pritiska NP10, slijedećih dimenzija:
| NO 15 |  |  | kom | 4 |  |  | 0
30. | Isporuka i montaža odzračnog lonca izrađenog od
bakrene cijevi f 88,9 x 2 mm, za toplu i hladnu vodu,
| nazivnog pritiska NP 6, volumena 2 l |  |  | kom | 8 |  |  | 0
31. | Isporuka i montaža balansirajućeg ventila za nazivni pritisak NP 16,
podešen na potreban protok, pri temperaturi od 55/40°C, DP = 25 kPa,
dimenzije:
| DN 20 |  |  | kom | 13 |  |  | 0
| DN 25 |  |  | kom | 8 |  |  | 0
| DN 32 |  |  | kom | 1 |  |  | 0
| DN 50 |  |  | kom | 2 |  |  | 0
| DN 80 |  |  | kom | 1 |  |  | 0
| NO 100 |  |  | kom | 1 |  |  | 0
32. | Isporuka i montaža plastičnih polipropilenskih cijevi za
toplu i hladnu potrošnu vodu, uključivo toplinska izolacija
cijevi izolacijom debljine 20 mm ili filcom.
Cijevi moraju posjedovati ateste o namjeni za vodovodne
instalacije i ateste o zdravstvenoj ispravnosti za vodu za piće.
Cijevi su nazivnog pritiska NP 10, slijedećih dimenzija:
| f 25 |  |  | m | 60 |  |  | 0
| f 32 |  |  | m | 40 |  |  | 0
| f 40 |  |  | m | 12 |  |  | 0
| f 63 |  |  | m | 20 |  |  | 0
33. | Isporuka i montaža toplinske izolacije debljine min. 30 mm za bakrene
cijevi slijedećih dimenzija:
| f 18 |  |  | m | 110 |  |  | 0
| f 22 |  |  | m | 50 |  |  | 0
| f 28 |  |  | m | 40 |  |  | 0
| f 35 |  |  | m | 60 |  |  | 0
| f 54 |  |  | m | 25 |  |  | 0
| f 64 |  |  | m | 60 |  |  | 0
| f 76,1 |  |  | m | 50 |  |  | 0
| f 108 |  |  | m | 50 |  |  | 0
34. | Isporuka i montaža plastičnih PVC cijevi (ili bakrenih)
uključivo svi fazonski komadi, gumene brtve, te "mokri"
sifoni (kom 16) za spoj na instalaciju odvodnje, kao i
sav potrebni ovjesni materijal, slijedećih dimenzija:
| f 32 |  |  | m | 120 |  |  | 0
| f 50 |  |  | m | 20 |  |  | 0
35. | Isporuka i montaža plastičnih ili kromiranih rozeta za bakrene
cijevi za ugradnjuna pod dimenzije:
| f 18 |  |  | kom | 26 |  |  | 0
| f 54 |  |  | kom | 16 |  |  | 0
| f 64 |  |  | kom | 8 |  |  | 0
| f 76,1 |  |  | kom | 4 |  |  | 0
| f 108 |  |  | kom | 4 |  |  | 0
36. | Isporuka i montaža prirubnica s grlom za spoj na cjevni
razvod grijanja, nazivnog pritiska NP 10, dimenzije:
| NO 40 |  |  | kom | 4 |  |  | 0
| NO 50 |  |  | kom | 14 |  |  | 0
| NO 65 |  |  | kom | 2 |  |  | 0
| NO 80 |  |  | kom | 6 |  |  | 0
| NO 100 |  |  | kom | 15 |  |  | 0
37. | Punjenje sustava grijanja i hlađenja tekućinom protiv
smrzavanja na bazi propilen-glikola za trajno zadržavanje
| u sustavu sa zaštitom od smrzavanja do -28 °C, V = 1500 l. |  |  | kom | 1 |  |  | 0
38. | Elektro instaliranje i elektropovezivanje, te puštanje u pogon
DIZALICE TOPLINE i automatike od strane ovlaštenog
servisera uz davanje potrebne atestne i garancijske
dokumentacije te uputstva za upotrebu (2 kom), sve na
| hrvatskom jeziku. |  |  | kom | 1 |  |  | 0
39. | Ispitivanje kompletne instalacije na čvrstoću i nepropusnost
| hladnim vodenim pritiskom tlaka 4,5 bara. |  |  | kom | 1 |  |  | 0
40. | Topla proba-ispitivanje kompletne vodovodne instalacije
u radnom stanju, puštanje u rad, podešavanje parametara,
izdavanje zapisnika, atestne i garancijske dokumentacije,
| te uputstava za rad (3 kom) sve na hrvatskom jeziku. |  |  | kom | 1 |  |  | 0
41. | Izrada projekta izvedenog stanja, sa izradom i postavom.
| uputa uramljenih i obješenih na zid toplinskih podstanica. |  |  | komt | 1 |  |  | 0
A/ UKUPNO GRIJANJE: ………......................……………....................... | [7 empty] | 0
B/ | SOLARNA PRIPREMA TPV
1. | Isporuka i montaža okomito stojećeg spremnik PTV-a s dvije ogrjevne
spirale. Za zagrijavanje pitke vode u spoju s kotlovima za grijanje i
solarnim instalacijama. Donja ogrjevna spirala za priključivanje sunčanih
kolektora, a gornja ogrjevna spirala za priključivanje kotla za grijanje.
Izgrađen prema DIN 4753. Ispunjava zahtjeve radnog lista DVGW
W 551. Za instalacije grijanja prema DIN 4751.
Dozv. temperature polaznog voda: - sa strane ogrjevne vode do 110°C
– sa solarne strane do 110°C. Za temperature pitke vode do 95°C.
Dozv. pogonski tlak: - sa strane ogrjevne vode do 10 bar – sa solarne
strane do 10 bar - sa strane pitke vode do 10 bar. Spremnik i ogrjevna
spirala od čelika (materijal St37-2) zaštićeni od korozije
zahvaljujući pocakljenju Ceraprotect i magnezijskoj zaštitnoj
anodi. Izvedba C prema DIN 1988-2 ili jednakovrijedano.
Spremnik PTV-a s prednjim prirubničkim otvorom (DN 100) i
priključkom R 1 1/2 za ugradnju električnog grijača. Spremnik
PTV-a sa svih je strana toplinski izoliran mekanom PUR pjenom
(bez FCKW-a), a izvana prevučen plastikom, vito- srebrne boje.
Volumen spremnika: 500 l
Ukupne dimenzije s toplinskom izolacijom:
Širina: 850 mm
Visina: 1 955 mm
Mjere za unos
Širina: 650 mm
Visina: 1844 mm
Težina s toplinskom izolacijom: 707 kg
Opseg isporuke: Spremnik PTV-a sa zasebno zapakiranom
toplinskom izolacijom, zavarenim uranjajućim čahurama za
osjetnik temperature spremnika, odn. regulator temperature,
uvojnim koljenom s uranjajućom čahurom za solarni pogon,
magnezijskom zaštitnom anodom, nogama za postavljanje i
| nastavkom priključka za električni grijač i grijačem 9 kW. |  |  | kom | 1 |  |  | 0
2. | Sigurnosna grupa prema DIN 1988 ili jednakovrijedno, DN 20, sastoji se
od zapornog ventila, protustrujne zaklopke i ispitnog nastavka,
priključka za manometar i membranskog sigurnosnog
| ventila 10 bar. |  |  | kom | 1 |  |  | 0
3. | Isporuka i montaža pločastog kolektora, s oznakom CE, s automatskim
temperaturnim isključivanjem za zaštitu od predgrijavanja. Za zagrijavanje
pitke vode, ogrjevne vode preko izmjenjivača topline, kao i za stvaranje
procesne topline. Za montažu na kosim/ravnim krovovima i za
slobodnu montažu. Konstrukcijska obilježja i izvedba:
Pločasti kolektor s visokoselektivno prevučenim
apsorberom za optimalnu iskorištenost upada svjetla. Suho
povezivanje cijevi u toplinski izoliranom priključnom kućištu
s patentiranim dvocijevnim izmjenjivačem topline.
cijevi od vrlo prozirnog stakla otpornog na udarce.
Integrirani cjevovod za modularnu konstrukciju kolektorskih polja
do 15 m2. Priključno kućište u atraktivnom dizajnu, tamnoplave boje.
Tehnički podaci
Bruto površina kolektora: 2,51 m2
Površina apsorbera: 2,34 m2
Širina: 1 056 mm
Visina: 2 380 mm
Dubina: 90 mm
| Težina: 41 kg |  |  | kom | 7 |  |  | 0
4. | Spojne cijevi (1 par) od fleksibilnih valovitih cijevi od
nehrđajućeg čelika s završnim priključcima od mesinga,
| O-prsteni, toplinska izolacija i pokrov hidraulike. |  |  | kom | 14 |  |  | 0
5. | Priključni set za kolektorsko polje u seriji s toplinskom
| izolacijom i hidrauličkim poklopcem. |  |  | kom | 1 |  |  | 0
6. | Postolje za slobodnu montažu prema DIN 1055 ili jednako vrijedno, za
opterećenje snijegom do 2,55 kN/m² na podkonstrukciju od strane
graditelja, kut postavljanja 25° do 50° (u koracima 5° ), sastoji se od:
Potpornji kolektora s priteznim dijelovima, vijci sa šesterostranom
| glavom, matice, U-podlošci |  |  | kom | 7 |  |  | 0
7. | Isporuka i montaža Solar-Divicon dvocijevne crpne stanice za krug
kolektora. Kompaktna jedinica koja se sastoji od ogranka crpke
i solarnog ogranka s 2 termometra, 2 kuglaste slavine s nepovratnim
zaklopkama, pokazivačem protoka, manometrom, sigurnosnim ventilom
(6 bara), ventilom za punjenje, odvajačem zraka, vijčanom spojkom sa
steznim prstenom /dvostrukim O-prstenom od 22 mm, toplinskom
izolacijom i visokoučinkovitom crpkom za izmjeničnu
struju, upravljanom brojem okretaja. Visina dobave: 6,5 m
| pri volumnom protoku 600 l/h. |  |  | kom | 1 |  |  | 0
8. | Isporuka i montaža 3-putni preklopni ventil s električnim pogonom,
| priključak R1" (unutrašnji navoj). |  |  | kom | 1 |  |  | 0
9. | Isporuka i montaža solarnog modula SM1. |  |  | kom | 1 |  |  | 0
10. | Isporuka i montaža uranjajućeg temperaturnog osjetnika (NTC 10 kOhm),
za mjerenje temperature u uranjajućoj čahuri. S priključnim vodom
| duljine 5,8 m) i utikačem. |  |  | kom | 1 |  |  | 0
11. | Isporuka i montaža uranjajuće čahure G 1/2" x 100 mm. |  |  | kom | 2 |  |  | 0
12. | Isporuka i montaža zatvorene solarne ekspanzijska posuda sa pričvrsnim
nogama.
Volumen: 50 l
| Pogonski tlak: 10 bar |  |  | kom | 1 |  |  | 0
13. | Isporuka i montaža hladnjaka u slučaju stagnacije, za zaštitu sistemskih
komponenti od prekomjerne temperature.
Rashladno tijelo s hermetičnim priključcima, zidnim držačem
otpornim na visoke temperature i zaštitom od opeklina.
Učin pri 75/65°C: 835 W
Rashladni učin u slučaju stagnacije: 1668 W
| Dimenzije: 550 mm x 500 mm x 160 mm |  |  | kom | 1 |  |  | 0
14. | Isporuka i punjenje sustava toplinskim medijem „Tyfocor-LS”, 25 litara
| u jednokratnoj ambalaži. Gotova smjesa do -28°C. |  |  | kom | 3 |  |  | 0
15. | Isporuka i montaža brzog odzračnika sa slavinom, T-komadom od
| mesinga i vijčanim spojkama sa steznim prstenom (22 mm). |  |  | kom | 2 |  |  | 0
16. | Isporuka i montaža priključnih vodova (2 kom), valovita cijev od
plemenitog čelika s toplinskom izolacijom postojanom na UV zračenje i
vijčanim spojkama sa steznim prstenom, promjer priključka
| 22 mm, duljine 1000 mm. |  |  | kom | 1 |  |  | 0
17. | Odvajač zraka Spirovent za kontinuirano uklanjanje mjehurića
zraka i mikroskopski velikih mjehurića iz optoka grijanja i
hlađenja. Sa Spiro cijevnim umetkom i stalnim odzračnim
ventilom koji se ne može blokirati.
Za primjenu u solarnim instalacijama.
Ugradni položaj: horizontal
Priključak: unutarnji navoj G 1 ¼“
Kućište: mjed
Dozv. pogonski pretlak: 10 bar
Maks. temperatura polaznog voda 110°C
Protok: 3,70 m3/h
Volumen: 0,25 l
| Težina: 1,4 kg |  |  | komplet | 1 |  |  | 0
18. | Isporuka i montaža bakrenih ravnih cijevi prema DIN-u ili jednako
vrijedno, za solarno grijanje, za nazivni pritisak NP 10, dimenzija:
| f 15 |  |  | m | 6 |  |  | 0
| f 18 |  |  | m | 6 |  |  | 0
| f 22 |  |  | m | 24 |  |  | 0
| f 28 |  |  | m | 6 |  |  | 0
19. | Isporuka i montaža tipskog balansirajućeg ventila za nazivni pritisak
NP 10, dimenzije:
| NO ¾“ |  |  | kom | 1 |  |  | 0
| NO 1“ |  |  | kom | 2 |  |  | 0
20. | Isporuka i montaža ventila za toplu vodu do 130 °C, za nazivni pritisak
NP 6, dimenzije:
| NO 10 |  |  | kom | 2 |  |  | 0
| NO 20 |  |  | kom | 3 |  |  | 0
| NO 25 |  |  | kom | 8 |  |  | 0
21. | Isporuka i montaža hvatača nečistoća s navojnim
priključkom, za nazivni pritisak NP 6, dimenzije:
| NO 25 (1“) |  |  | kom | 2 |  |  | 0
22. | Isporuka i montaža nepovratnog ventila s navojnim priključkom, za
nazivni pritisak NP 6.
| NO 20 (3/4“) |  |  | kom | 1 |  |  | 0
| NO 25 (1“) |  |  | kom | 4 |  |  | 0
23. | Isporuka i montaža cirkulacione pumpe, slijedećih tehničkih karakteristika:
količina dobave: Q = 3,20 m3/h
manometarska visina dizanja: Hm = 6,50 m.v.s.
snaga elektromotora: N = 345 W
| nazivni otvor: NO 25; NP 10 |  |  | kom | 2 |  |  | 0
24. | Isporuka i montaža cirkulacione pumpe, slijedećih tehničkih karakteristika:
količina dobave: Q = 1,00 m3/h
manometarska visina dizanja: Hm = 4,80 m.v.s.
snaga elektromotora: N = 130 W
| nazivni otvor: NO 25; NP 10 |  |  | kom | 1 |  |  | 0
25. | Isporuka i montaža troputnog mješajućeg ventila uključivo motorni
pogon i regulaciono pojačalo, slijedećih tehničkih karakteristika:
kvs = 6,3 m3/h
Dps = 800 kPa
| dimenzije NO 20; NP 10 |  |  | kom | 1 |  |  | 0
26. | Isporuka i montaža proširene opreme za krug grijanja s mješačem
Sastoji se od elektronike mješača s motorom mješača za mješač DN 20,
osjetnika temperature polaznog voda (cijevni osjetnik (2 kom)
tipskog regulacionog pojačala (1 kom) s vanjskim i
unutrašnjim osjetnikom temperature, priključnim vodom
duljine 2,0 m) priključnog utikača za crpku kruga grijanja
| i voda mrežnog priključka. |  |  | kom | 1 |  |  | 0
27. | Isporuka i montaža sigurnosnog ventila NO 1“, s oprugom,
tlaka otvaranja 4,5 bara priključkom, za nazivni pritisak
NP 6, komplet s spojnim i montažnim materijalom, dimenzije:
|  |  |  | kom | 2 |  |  | 0
28. | Isporuka i montaža termometra mjernog područja
30 ÷ 120 °C, komplet sa spojnim i montažnim
| materijalom, priključne dimenzije R ½“. |  |  | kom | 4 |  |  | 0
29. | Isporuka i montaža termo-manometra mjernog područja
30 ÷120°C/0 ÷ 6 bara, komplet sa spojnim i montažnim
| materijalom, priključne dimenzije R ½“. |  |  | kom | 4 |  |  | 0
30. | Isporuka i montaža odzračnih posuda za ugradnju na cjevovod na
| najvišim točkama, zapremine 2 l, s priključkom za odzračivanje ½“. |  |  | kom | 2 |  |  | 0
31. | Isporuka i montaža ispusne mesingane slavine sa holenderom
i čepom toplu i hladnu vodu, nazivnog pritiska NP 6,
slijedećih dimenzija:
| NO 15 |  |  | kom | 1 |  |  | 0
| NO 20 |  |  | kom | 2 |  |  | 0
32. | Izrada i montaža konzola za ugradnju cjevovoda i armature
komplet sa spojnim i montažnim materijalom, te
antikorozivnom zaštitom temeljnom i završnom bojom u
| dva sloja. |  |  | kg | 165 |  |  | 0
33. | Isporuka i montaža toplinske izolacije mineralnom vunom u
u sloju od min. 5 cm, u Al-limu debljine 0,5 mm, kompletne
| toplovodne opreme i cjevovda. |  |  | m2 | 25 |  |  | 0
34. | Hladna tlačna proba kompletne solarne instalacije
vodenim tlakom od 4,5 bara, u prisutnosti Glavnog i
nadzornog inženjera na gradilištu, te izrada odgovarajućeg
| zapisnika o izvršenim radovima. |  |  | komplet | 1 |  |  | 0
35. | Topla proba s puštanjem u rad solarnog postrojenja,
te kompletne automatike i elektronike s povezivanjem na
centralno računalo, od ovlaštenih servisera do potpune
pogonske sposobnosti uz izdavanje svih potrebnih
| certifikata i zapisnika |  |  | komplet | 1 |  |  | 0
36. | Elektroinstaliranje i elektropovezivanje kompletne
automatike solarnog grijanja do potpune pogonske
| sposobonosti te puštanje u rad |  |  | komplet | 1 |  |  | 0
37. | Izrada projekta izvedenog solarnog grijanja. |  |  | komplet | 1 |  |  | 0
B/ UKUPNA SOLARNA PRIPREMA PTV-a: ………......................……………....................... | [7 empty] | 0
NAPOMENA:
Prije narudžbe opreme za solarno grijanje obavezno se konzultirati s isporučiocem dotične
opreme o načinu funkcioniranja, te da li predviđena oprema ovim projektom zadovoljava
tražene uvjete.
C/ VENTILACIJA
1. | Isporuka i montaža zidnog odsisnog ventilatora za odsis
otpadnog zraka iz proizvodne hale slijedećih tehničkih karakteristika:
električna snaga: 140/220 W, napon: 230 V
odsisna količina: Q = 2 000 m3/h
Hst = 100 Pa
| buka: B(4) = 59 dB; težina: G = 13 kg |  |  | kom | 8 |  |  | 0
2. | Isporuka i montaža tipskog komandnog ormarića zidnog
| ventilatora, za uključivanje i isključivanje. |  |  | kom | 8 |  |  | 0
3. | Isporuka i montaža samopodizne rešetke s protuokvirom
za ugradnju u zid od poluuretanskih panela, s inox mrežicom
protiv ulaska insekata.
| VK 400/20 |  |  | kom | 8 |  |  | 0
| VK 200/20 |  |  | kom | 1 |  |  | 0
4. | Isporuka i montaža cijevnog odsisnog ventilatora za odsis
otpadnog zraka iz sanitarnih čvorova, slijedećih tehničkih karakteristika:
električna snaga: 158 W, napon: 230 V
odsisna količina: Q = 500 m3/h
Hst = 300 Pa
buka: B = 66 dB; težina: G = 5,0 kg
| timer, uključivanje na prekidaču rasvjete |  |  | kom | 1 |  |  | 0
5. | Isporuka i montaža međuprostorijskog prigušivača buke, dužine 450
mm, za ugradnju u zid, nazivne dimenzije:
| f 200 mm |  |  | kom | 1 |  |  | 0
6. | Nabava, doprema i ugradnja toplinski izoliranih kanala za razvod zraka,
izrađenih iz „spiro“ pocinčanih cijevi. Redukcije trebaju biti izolirane
toplinskom izolacijom debljine 20 mm, a spojevi izvedeni u zrakotjesnoj
izvedbi, slijedećih dimenzija:
| F 200 mm |  |  | m1 | 4 |  |  | 0
7. | Nabava, doprema i ugradnja toplinski izoliranih kanala za
razvod zraka, izrađenih iz pocinčanog lima. Kanali trebaju
biti izolirani toplinskom izolacijom debljine 20 mm, a spojeve
izvesti u zrakotjesnoj izvedbi.
| 260 x 200 mm |  |  | m1 | 10 |  |  | 0
8. | Isporuka i montaža zračnog odsisnog ventila sa regulatorom protoka, za
ugradnju u limene kanale, dimenzije:
| F 200 |  |  | kom | 5 |  |  | 0
9. | Isporuka i montaža elastičnih prelaza za odsisne ventilatore
izvedeni od jedrenog platna, dimenzije:
| f 200/260 x 200 x 150 mm |  |  | kom | 1 |  |  | 0
| f 200 x 150 mm |  |  | kom | 1 |  |  | 0
10. | Isporuka i montaža plastične fiksne rešetke za dobavu
zraka i ventilaciju prostora sanitarnih čvorova. Rešetka
je namjenjena za ugradnju u vratno krilo debljine 8 cm,
neposredno iznad poda. Rešetka mora biti s protu okvirom,
| dimenzije 75 x 400 mm. |  |  | kom | 5 |  |  | 0
11. | Isporuka i montaža zvučno izolirane kutije dimenzije
1000 x 700 x 500 mm ispunjene zvučno upijajućim
materijalom, obložene pocinčanim limom debljine 0,65 mm,
za podstropnu ugradnju, uključivo sav potreban ovjesni i
montažni materijal da potpunoog zadovoljenja za snižavanjem
| buke. |  |  | kom | 1 |  |  | 0
12. | Elektroinstaliranje i elektropovezivanje ventilatora do
| potpune pogonske sposobnosti. |  |  | kom | 9 |  |  | 0
13. | Isporuka i postava skele za rad na većim visinama preko
| 4,0 m. |  |  | kom | 1 |  |  | 0
14. | Bušenje otvora u zidu ili podu (beton) za prolaz cjevovda
sa sanacijom nakon montaže. Bušenje kroz zid obuhvaća bušenje
električnom bušilicom dimenzije 10 mm veće od nazivne dimenzije
dimenzije ventilacionog kanala. Sanacija prodora uključuje ispunjavanje
među prostora elastičnim materijalom, te postavljanje ukrasnih rozeta s
| jedne i druge strane zida. |  |  | kom | 9 |  |  | 0
15. | Ispitivanje kompletne instalacije ventilacije i puštanje u
| pogon. Izdavanje atestne i garancijske dokumnetacije. |  |  | kom | 1 |  |  | 0
16. | Izrada projekta izvedenog stanja. |  |  | komplet | 1 |  |  | 0
C/ UKUPNO VENTILACIJA: ......... ……………………................................ | [7 empty] | 0
R E K A P I T U L A C I J A
A/ UKUPNO GRIJANJE: ………......................……………............................. | [5 empty] | 0 |  | KUNA
B/ UKUPNA SOLARNA PRIPREMA PTV-a: ………......................………… | [5 empty] | 0 | KUNA
C/ UKUPNO VENTILACIJA: ......... …………………….................................. | [5 empty] | 0 | KUNA
KUNA
SVEUKUPNO: ................................................................................................ | [5 empty] | 0 | KUNA
PDV 25 % ………………………………………………………….................... | [5 empty] | 0 | KUNA
SVESVEUKUPNO: ......................................................................................... | [5 empty] | 0 | KUNA

## rekapitulacija
SVEUKUPNA R E K A P I T U L A C I J A
1. | TROŠKOVNIK GO RADOVA | 0 | kn
2. | TROŠKOVNIK VODOVODA I KANALIZACIJE | 0 | kn
3. | TROŠKOVNIK ELEKTROINSTALACIJA | 0 | kn
4. | TROŠKOVNIK STROJARSKIH INSTALACIJA | 0 | kn
| UKUPNO: | 0 | kn
| PDV: | 0 | kn
| SVEUKUPNO: | 0 | kn
Naziv ponuditelja:
OIB ponuditelja:
Adresa ponuditelja:
Telefon ponuditelja:
E-mail ponuditelja: